| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 5.2.1 | ¿El equipo y accesorios que se utilizan para el almacenamiento y el manejo de Gas L.P. cumplen con la presión de diseño y normas oficiales mexicanas aplicables |  |  |  |  |
| 77 | 5.2.2.1 | ¿Los tanques de almacenamiento están colocados sobre bases de sustentación en la parte de la placa de refuerzo o soporte y están protegidos contra la corrosión? |  |  |  |  |
| 78 | 5.2.2.2 | ¿En los tanques de almacenamiento existen escaleras fijas para el acceso a la parte superior de los tanques y permitir el mantenimiento y lectura de instrumentos? |  |  |  |  |
| 79 | 5.2.2.3 | ¿Los tanques interconectados en su fase líquida están nivelados en sus puntos de máximo llenado, con una tolerancia del 2% del diámetro exterior del recipiente? |  |  |  |  |
| 80 | 5.2.2.4 | ¿Se prevé que las salidas de líquido de los tanques de almacenamiento a la intemperie sea por su parte inferior? |  |  |  |  |
| 81 | 5.2.2.5 | ¿El tanque de almacenamiento cuenta con dispositivos de seguridad y medición, con indicación local o remota, que permitan..... |  |  |  |  |
| 82 | 5.2.2.5a | Conocer que la fase líquida del gas ha alcanzado el máximo nivel permisible? |  |  |  |  |
| 83 | 5.2.2.5b | Limitar la presión interna del tanque a las condiciones de seguridad? |  |  |  |  |
| 84 | 5.2.2.5c | Medir el nivel de la fase líquida del gas contenido, la presión interior en el espacio de vapor y la temperatura de la fase líquida? |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    1    de  5

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 5.2.2.51 | ¿Los Manómetros son de un intervalo mínimo de lectura de 0 a 2,048 MPa (0 a 21 kgf/cm²)? |  |  |  |  |
| 86 | 5.2.2.52 | ¿Los Termómetros tienen un intervalo mínimo de lectura de 253 K a 323 K (-20°C a 50°C)? |  |  |  |  |
| 87 | 5.2.2.53 | ¿Las válvulas de exceso de flujo, no retroceso y máximo llenado, cumplen lo establecido en la NOM-021/2-SCFI-1993, o la que corresponda a su fecha de fabricación? |  |  |  |  |
| 88 | 5.2.2.6 | ¿Las entradas y salidas para líquido y vapores de los tanques, con un diámetro mayor a 0,0064 m, excepto las de relevo de presión, máximo llenado, indicador de nivel, se protegen con válvulas? |  |  |  |  |
| 89 | 5.2.2.7 | ¿Los tanques son de color aluminio o blanco y están marcados en colores distintivos no menores de 0,15 m el contenido, capacidad de agua y número económico? |  |  |  |  |
| 90 | 5.2.3 | ¿Las Bombas y compresores se instalan sobre bases fijas y la descarga de la válvula de purga de líquidos del compresor esta a una altura mínima de 2,50 m sobre NPT |  |  |  |  |
| 91 | 5.2.3.1 | ¿Si se usan medidores, se protegen contra deterioros mecánicos y cuando estén en contacto con el Gas L.P. son para la presión de diseño del sistema de tuberías? |  |  |  |  |
| 92 | 5.2.4.1 | ¿Las tuberías utilizadas cumplen con la NMX-B10-1990, o la que en su caso la sustituya y son protegidas contra daños mecánicos? |  |  |  |  |
| 93 | 5.2.4.11 | ¿En Tubería roscada la longitud y demás características de las roscas son las adecuadas, el sello de las uniones roscadas es de materiales resistentes al Gas L.P.? |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja   2     de  5

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 5.2.4.1.2 | ¿La Tubería en trinchera se instala en soportes que permita un claro mínimo de 0,10 m en cualquier dirección, excepto a otra tubería? |  |  |  |  |
| 95 | 5.2.4.1.3 | ¿La Tubería subterránea esta instalada a un nivel mínimo de 0,60 m bajo NPT. Y el sistema de protección catódica cuenta con un punto de medición? |  |  |  |  |
| 96 | 5.2.4.1.4 | ¿La Tubería aérea esta instalada sobre soportes que evitan su flexión por peso propio, existe un claro mínimo de 0,10 m en cualquier dirección, excepto a otra tubería? |  |  |  |  |
| 97 | 5.2.4.2 | ¿Cuando las tuberías con diámetro nominal mayor de 0,076 m son soldadas, sus soldaduras se inspeccionan antes de la prueba de hermeticidad? |  |  |  |  |
| 98 | 5.2.4.3 | ¿Antes del inicio de operación de la planta, se efectúa en presencia de la U.V la prueba de hermeticidad por un periodo de 60 min, a 1.5 veces su presión de diseño? |  |  |  |  |
| 99 | 5.2.4.4 | ¿Las tuberías estan pintadas en la forma siguiente: agua rojo, aire azul, gas en vapor amarillo, gas liquido blanco, gas en fase liquida en retorno blanco con banda verde? |  |  |  |  |
| 100 | 5.2.4.5.1 | ¿Se cuenta con indicador de flujo cuando menos en la toma de recepción y estos permiten la observación del gas a su paso, o combinados con no retroceso? |  |  |  |  |
| 101 | 5.2.4.5.2 | ¿Se instala válvula automática de retorno en la tubería de descarga de la bomba? |  |  |  |  |
| 102 | 5.2.4.5.3 | ¿Los conectores flexibles no son mayores de 1,00 m. y están construidos de materiales resistentes al uso del Gas L.P. y para las presiones de trabajo requeridas? |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    3    de  5

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 5.2.4.5.5 | ¿Los Filtros seleccionados evitan que partículas sólidas lleguen a obstruir las líneas o dañar bombas, el elemento filtrante es accesible para su mantenimiento y limpieza? |  |  |  |  |
| 104 | 5.2.4..5.6 | Puede utilizarse cualquier tipo de válvula para cierre estas ¿son para agua, aceite o gas para una presión de trabajo de 2,73 MPa (28 kgf/cm²) como mínimo? |  |  |  |  |
| 105 | 5.2.5 | ¿Las Mangueras y sus conexiones cumplen con lo establecido en las NMX-X-29-1985 y NMX-X-4-1967 o aquellas que las sustituyan? |  |  |  |  |
| 106 | 5.2.6 | ¿El múltiple de llenado esta soportado y permite su reparación, cuenta con manómetro y la tubería de suministro al múltiple tiene válvula de cierre? |  |  |  |  |
| 107 | 5.2.6.1 | ¿Cada llenadera cuenta con una válvula que permite efectuar el cambio de manguera y estar provista con una válvula de cierre rápido? |  |  |  |  |
| 108 | 5.2.7.1 | ¿Las básculas utilizadas para el llenado de recipientes son de capacidad mínima de 120 Kg? |  |  |  |  |
| 109 | 5.2.7.2 | ¿Existe una báscula de repeso por cada 14 llenaderas o fracción y es de indicación automática, con capacidad no menor de 100 Kg y una resolución de 100 g o menor? |  |  |  |  |
| 110 | 5.2.8 | ¿Existe un sistema que permite la extracción de gas de los recipientes? |  |  |  |  |
| 111 | 5.2.9 | ¿Cada toma cuenta con válvula de cierre y con válvula automática de exceso de flujo o de no retroceso? |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja     4   de  5

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 5.2.9.1 | ¿Las tomas de carburación abastecen exclusivamente a vehículos de la empresa? |  |  |  |  |
| 113 | 5.2.9.2 | ¿Las Tomas para carrotanques se ubican a un lado de la espuela, a la altura aproximada del domo del carrotanque y esta provista de escalera fija que permite el acceso? |  |  |  |  |
| 114 | 5.2.3 | ¿El sistema eléctrico cumple con lo establecido en la NOM-001-SEMP-1994 o aquella que la sustituya? |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    5    de  5

Requerimiento auditado:

Fecha: