| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 5.4 | ¿La planta cuenta con extintores, sistema de enfriamiento sobre los tanques y sistema de hidrantes y/o monitores, los sistemas de agua se calculan hidráulicamente? |  |  |  |  |
| 116 | 5.4.1.1 | ¿La capacidad de agua resulta de sumar 21 000 litros a la requerida de acuerdo al cálculo hidráulico para la operación durante 30 minutos del sistema de enfriamiento? |  |  |  |  |
| 117 | 5.4.1.2 | ¿El equipo de bombeo contra incendio esta compuesto por una o más bombas accionadas por motor eléctrico y una o más bombas accionadas por motor de combustión interna? |  |  |  |  |
| 118 | 5.4.1.3 | ¿ El sistema de hidrantes cuenta con mangueras de longitud máxima de 30 m y diámetro nominal mínimo de 0,038 m? |  |  |  |  |
| 119 | 5.4.1.4 | ¿Cuándo aplica en todos los tanques se instala en la parte superior un sistema fijo de enfriamiento por aspersión de agua? |  |  |  |  |
| 120 | 5.4.2 | ¿La planta en el exterior tiene instalada, una toma siamesa en un lugar de fácil acceso, para inyectar a la red contra incendio el agua que proporcionen los bomberos? |  |  |  |  |
| 121 | 5.4.4 | ¿La protección se efectúa por medio de extintores de 9 Kg y son de polvo químico seco del tipo ABC a excepción de los que se requieran para los tableros de control eléctrico, los que pueden ser tipo C o de bióxido de carbono? |  |  |  |  |
| 122 | 5.4.4.3 | ¿Los extintores están colocados a una altura entre 1,50 m y 1,20 m, y cumplen la NOM-027-STPS-1993 o aquélla que la sustituya? |  |  |  |  |
| 123 | 5.4.5 | ¿Se cuenta con un anaquel destinado a los matachispas, para los vehículos que circulen en el interior de la planta? |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    1    de  1

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 6.1 | ¿Se coloca aislamiento eléctrico a la salida del patín? |  |  |  |  |
| 125 | 6.2 | ¿La capacidad mínima de almacenamiento de la planta que reciba el Gas L.P. por ducto es de dos días naturales de venta promedio? |  |  |  |  |
| 126 | 6.3 | ¿Los tanques y áreas de trasiego cuentan con los accesorios necesarios para el monitoreo y las variables de nivel y presión? |  |  |  |  |
| 127 | 6.4 | ¿Las áreas de almacenamiento, trasiego y estacionamiento de autotanques y vehículos de reparto de recipientes portátiles para Gas L.P. cuentan con detectores de mezclas explosivas? |  |  |  |  |
| 128 |  | ¿La distancia de la zona de almacenamiento a llenaderas de recipientes portátiles es de 6m y de las tangentes de los tanques al ducto troncal de PGPB de 150m? |  |  |  |  |
| 129 |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja   1     de  1

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 5.2.4.1.2 | ¿La Tubería en trinchera se instala en soportes que permita un claro mínimo de 0,10 m en cualquier dirección, excepto a otra tubería? |  |  |  |  |
| 95 | 5.2.4.1.3 | ¿La Tubería subterránea esta instalada a un nivel mínimo de 0,60 m bajo NPT. Y el sistema de protección catódica cuenta con un punto de medición? |  |  |  |  |
| 96 | 5.2.4.1.4 | ¿La Tubería aérea esta instalada sobre soportes que evitan su flexión por peso propio, existe un claro mínimo de 0,10 m en cualquier dirección, excepto a otra tubería? |  |  |  |  |
| 97 | 5.2.4.2 | ¿Cuando las tuberías con diámetro nominal mayor de 0,076 m son soldadas, sus soldaduras se inspeccionan antes de la prueba de hermeticidad? |  |  |  |  |
| 98 | 5.2.4.3 | ¿Antes del inicio de operación de la planta, se efectúa en presencia de la U.V la prueba de hermeticidad por un periodo de 60 min, a 1.5 veces su presión de diseño? |  |  |  |  |
| 99 | 5.2.4.4 | ¿Las tuberías estan pintadas en la forma siguiente: agua rojo, aire azul, gas en vapor amarillo, gas liquido blanco, gas en fase liquida en retorno blanco con banda verde? |  |  |  |  |
| 100 | 5.2.4.5.1 | ¿Se cuenta con indicador de flujo cuando menos en la toma de recepción y estos permiten la observación del gas a su paso, o combinados con no retroceso? |  |  |  |  |
| 101 | 5.2.4.5.2 | ¿Se instala válvula automática de retorno en la tubería de descarga de la bomba? |  |  |  |  |
| 102 | 5.2.4.5.3 | ¿Los conectores flexibles no son mayores de 1,00 m. y están construidos de materiales resistentes al uso del Gas L.P. y para las presiones de trabajo requeridas? |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    3    de  5

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 5.2.4.5.5 | ¿Los Filtros seleccionados evitan que partículas sólidas lleguen a obstruir las líneas o dañar bombas, el elemento filtrante es accesible para su mantenimiento y limpieza? |  |  |  |  |
| 104 | 5.2.4..5.6 | Puede utilizarse cualquier tipo de válvula para cierre estas ¿son para agua, aceite o gas para una presión de trabajo de 2,73 MPa (28 kgf/cm²) como mínimo? |  |  |  |  |
| 105 | 5.2.5 | ¿Las Mangueras y sus conexiones cumplen con lo establecido en las NMX-X-29-1985 y NMX-X-4-1967 o aquellas que las sustituyan? |  |  |  |  |
| 106 | 5.2.6 | ¿El múltiple de llenado esta soportado y permite su reparación, cuenta con manómetro y la tubería de suministro al múltiple tiene válvula de cierre? |  |  |  |  |
| 107 | 5.2.6.1 | ¿Cada llenadera cuenta con una válvula que permite efectuar el cambio de manguera y estar provista con una válvula de cierre rápido? |  |  |  |  |
| 108 | 5.2.7.1 | ¿Las básculas utilizadas para el llenado de recipientes son de capacidad mínima de 120 Kg? |  |  |  |  |
| 109 | 5.2.7.2 | ¿Existe una báscula de repeso por cada 14 llenaderas o fracción y es de indicación automática, con capacidad no menor de 100 Kg y una resolución de 100 g o menor? |  |  |  |  |
| 110 | 5.2.8 | ¿Existe un sistema que permite la extracción de gas de los recipientes? |  |  |  |  |
| 111 | 5.2.9 | ¿Cada toma cuenta con válvula de cierre y con válvula automática de exceso de flujo o de no retroceso? |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja     4   de  5

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 5.2.9.1 | ¿Las tomas de carburación abastecen exclusivamente a vehículos de la empresa? |  |  |  |  |
| 113 | 5.2.9.2 | ¿Las Tomas para carrotanques se ubican a un lado de la espuela, a la altura aproximada del domo del carrotanque y esta provista de escalera fija que permite el acceso? |  |  |  |  |
| 114 | 5.2.3 | ¿El sistema eléctrico cumple con lo establecido en la NOM-001-SEMP-1994 o aquella que la sustituya? |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    5    de  5

Requerimiento auditado:

Fecha: