| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 4. | Requisitos del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Esta integrado por memoria técnico descriptiva y planos de cada uno de los proyectos: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Civil |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecánico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eléctrico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contra incendio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuenta con dictámenes de Unidades de Verificación en Plantas y en Instalaciones Eléctricas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La memoria y los planos lleva el número de cédula profesional correspondiente a la licenciatura relacionada en la materia de los proyectos mencionados, nombre completo y firma autógrafa del proyectista; nombre completo y firma autógrafa del propietario o su representante legal; nombre completo, firma autógrafa y datos del registro de las Unidades de Verificación. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | La memoria debe contar con la antefirma del propietario o su representante legal y de la Unidad de Verificación en Plantas, en cada una de sus páginas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dentro de límites urbanos, esta especificado el domicilio en forma precisa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si está sobre carretera indicar el número de ésta, señalando las poblaciones inmediatas y el kilómetro que corresponda al predio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si no está sobre carretera se deben dar los datos exactos para su localización. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . En todos los casos indicar la jurisdicción municipal y entidad federativa correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Planos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se Presentar planos con dimensión máxima de 0,90 x 1,20 m a escala, excepto en los casos en que se indique lo contrario, indicándola en forma gráfica o numérica y con acotaciones. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cada uno de los planos contiene la fecha de elaboración, nombre o razón social de la planta y su ubicación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los símbolos a utilizarse en los planos deben ser los que se indican en los anexos de esta Norma, sin menoscabo del uso de otros que no estén previstos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los planos deben indicar como mínimo: |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
| 4.1.1. | Civil |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Nombre del propietario y actividades en los predios colindantes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Las construcciones, materiales y elementos utilizados en el proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) La ubicación de áreas de circulación y espuela de ferrocarril, en su caso. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Las distancias entre los diferentes elementos de la planta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) Las características del armado de la estructura y cimentaciones, de las bases de sustentación de los tanques. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) Trazo de las redes hidráulica, sanitaria y drenaje a línea sencilla. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g) Localización general, sin escala, de los elementos de la planta, señalando el norte geográfico y marcando la dirección de los vientos dominantes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h) Planta, elevación y corte longitudinal y transversal de la zona de almacenamiento. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i) Planta, elevación y corte longitudinal y transversal del muelle de llenado, en su caso. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j) Planta, elevación y corte longitudinal y transversal del área de venta de Gas L.P. en recipientes portátiles, al público. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | k) Plano de conjunto indicando distancias en un radio de 100 m a partir de las tangentes de los tanques de almacenamiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Mecánico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Corte o vista longitudinal y transversal de tanques de almacenamiento en el que se precise tipo y ubicación de válvulas y accesorios. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Diseño con dimensiones, anclado y características de tomas de recepción, suministro y carburación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Diagrama isométrico a línea sencilla de la instalación de gas, sin escala, con acotaciones de las tuberías que se calculan, detallando todos sus componentes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Vista en planta de la tubería de gas a línea sencilla con ubicación de equipo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Eléctrico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Planta y elevación incluyendo localización de la acometida al interruptor general, así como de la subestación eléctrica, en su caso. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Diagrama unifilar general. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Cuadro de carga fuerza y alumbrado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Cuadro de materiales y descripción de equipos. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | e) Distribución de ductos y alimentadores. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Contraincendio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Planta de la red contra incendio, indicando la localización de todos sus componentes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Diagrama isométrico a línea sencilla de la instalación contra incendio, sin escala, con acotaciones de las tuberías que se calculan, detallando todos sus componentes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Planta e isométrico a detalle del sistema de aspersión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Ubicación aproximada de extintores y áreas de cobertura en planta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) Radios de cobertura de áreas que se proyecta cubrir con hidrantes y/o monitores en planta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) Localización de alarma e interruptores de activación. |  |  |  |  |  |  |  |

| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Memorias técnico-descriptivas. |  |  |  |  |  |  |
|  | Contiene nombre o razón social del propietario, número de autorización cuando ya se cuente con él, ubicación de la planta, y fecha de elaboración. |  |  |  |  |  |  |
|  | Se presentan memorias de los proyectos civil, mecánico, eléctrico y contra incendio |  |  |  |  |  |  |
|  | Cada memoria contiene una descripción general y los datos usados como base para cada especialidad, los cálculos |  |  |  |  |  |  |
|  | Hace mención de las normas, reglamentos y/o referencias empleados |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Civil |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Dimensiones y orientación del predio de la planta y principales actividades que se desarrollan en los predios colindantes. |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Características de todas las construcciones indicando materiales empleados. |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Estudio de mecánica de suelos. |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Descripción y cálculo estructural de las bases de sustentación de tanques de almacenamiento. |  |  |  |  |  |  |
|  | e) Descripción constructiva del muelle de llenado. |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | f) Descripción del área de venta de Gas L.P. en recipientes portátiles, al público. |  |  |  |  |  |  |
|  | g) Descripción de la circulación interior. |  |  |  |  |  |  |
|  | h) Distancias entre las diferentes instalaciones, equipos, edificios y colindancias, conforme a esta Norma. |  |  |  |  |  |  |
|  | i) Cuando sea aplicable, la descripción de las medidas de seguridad proyectadas para evitar los efectos de inundaciones y/o deslaves. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Mecánico |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Tanques de almacenamiento, sus características, instrumentos de medición, control y seguridad. Debe incluirse copia del certificado oficial del cumplimiento de la norma de fabricación |  |  |  |  |  |  |
|  | - .En el caso de no contar con el certificado, éste se debe integrar a la solicitud de inicio de actividades. |  |  |  |  |  |  |
|  | - En caso de utilizarse tanques no nuevos se debe presentar, certificado de fabricación o autorización de uso y funcionamiento expedida por la autoridad, o acta de inspección, donde se consignen las características constructivas del recipiente. |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Especificar tipos de tuberías, válvulas, instrumentos, mangueras, conexiones y accesorios. |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | c) Especificar las características de las básculas. |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Especificar el sistema de vaciado de recipientes portátiles. |  |  |  |  |  |  |
|  | e) Descripción, características y capacidad de bombas y compresores. |  |  |  |  |  |  |
|  | f) Descripción de tomas de recepción, suministro y carburación. |  |  |  |  |  |  |
|  | g) Descripción del múltiple de llenado de recipientes portátiles, en su caso. |  |  |  |  |  |  |
|  | h) Indicar la presión para la que se diseña el sistema de tubería. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Eléctrico |  |  |  |  |  |  |
|  | Memoria de cálculo de la instalación eléctrica, con base a la NOM-001-SEMP-1994, o la vigente a la fecha del proyecto. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Contraincendio |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Cálculo hidráulico del sistema contra incendio. |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Descripción detallada del sistema contra incendio, indicando las características de los equipos y materiales empleados. |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Indicar la capacidad de la cisterna o tanque de agua. |  |  |  |  |  |  |

| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Especificaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Especificaciones del proyecto civil |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Requisitos del predio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - El predio donde se pretenda construir una planta, debe contar como mínimo con acceso consolidado que permita el tránsito seguro de vehículos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - . No debe haber líneas de alta tensión que crucen el predio ya sean aéreas o por ductos bajo tierra, ni tuberías de conducción de hidrocarburos ajenas a la planta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los predios colindantes y sus construcciones deben estar libres de riesgos probables para la seguridad de la planta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Si el predio se encuentra en zonas susceptibles de deslaves, partes bajas de lomeríos, terrenos con desniveles o terrenos bajos, se deben tomar las medidas necesarias para proteger las instalaciones de la planta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los predios ubicados al margen de carretera deben contar con carriles de aceleración y desaceleración, autorizados por las autoridades competentes o reglamentos aplicables. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
| 5.1.2. | Distancias mínimas de las tangentes de los tanques de almacenamiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Almacén de combustibles excepto otra planta de almacenamiento de Gas L.P. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Almacén de explosivos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Casa habitación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escuela. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hospital. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iglesia. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sala de espectáculos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Urbanización |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El terreno de la planta tiene las pendientes y los sistemas adecuados para desalojo de aguas pluviales. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las zonas de circulación y estacionamiento tiene como mínimo una terminación superficial consolidada y amplitud suficiente para el fácil y seguro movimiento de vehículos y personas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 | Delimitación del predio |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | El perímetro de la planta esta delimitado en su totalidad por bardas ciegas de mampostería con altura mínima de 3,0 m sobre el NPT. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En zonas no urbanas, si la planta se encuentra cerca de carretera federal o estatal a distancia menor de 100 m, contados a partir de la tangente del tanque de almacenamiento más cercano al centro de carretera, el costado que ve a ésta esta delimitado por barda de mampostería, con una altura mínima de 3 m, los demás costados pueden ser delimitados con malla ciclónica con una altura mínima de 2 m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En plantas con distancia mayor de 100 m de la tangente del tanque de almacenamiento más cercano al centro de carretera, el lindero que ve a ésta esta delimitado por malla ciclónica con una altura mínima de 2 m. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.2. | Accesos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La planta cuenta con puertas metálicas, con un claro mínimo de 6 m para permitir la fácil entrada y salida de vehículos. Las puertas para personas pueden ser parte integral de la puerta para vehículos o independientes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las puertas de las plantas con distancia mayor de 100 m de la tangente del tanque de almacenamiento más cercano al centro de carretera, pueden ser de malla ciclónica. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La planta debe contar por lo menos con una salida de emergencia, con claro mínimo de 6 m para vehículos y personas. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
| 5.1.4. | Edificaciones |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es de material incombustible, en su exterior. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Bases de sustentación de tanques de almacenamiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deben diseñarse en base al estudio de mecánica de suelos y soportar los recipientes llenos con agua. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6. | Zonas de protección |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los tanques de almacenamiento, bombas, compresores y las tomas de recepción, suministro y carburación estan protegidas por medios adecuados como postes de concreto armado con altura mínima de 0,60 m y sección transversal de 0,20 m por 0,20 m, con un claro máximo entre elementos de 1,00 m; o muretes de concreto armado de 0,20 m de espesor y altura mínima de 0,60 m que permitan el desalojo de agua. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando los tanques de almacenamiento, bombas, compresores o tomas se localicen sobre plataforma de concreto con altura no menor de 0,60 m sobre NPT, no requieren la protección indicada en el párrafo anterior. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La protección debe permitir amplia ventilación natural y fácil acceso a los elementos y controles. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | El piso debe tener terminación de concreto y contar con desnivel que permita el desalojo de aguas pluviales. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7. | Trincheras para tuberías |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En caso de contar con trincheras, éstas y su cubierta son capaces de resistir el tránsito sobre ellas, ya sea vehicular o peatonal. Las cubiertas deben ser enrejadas y contar con medios para el desalojo de aguas pluviales, los cuales, si tienen como destino final el drenaje público, deben descargar a un cárcamo como paso intermedio. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8. | Muelle de llenado para recipientes portátiles |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Debe contar con amplia ventilación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El techo tiene una altura mínima de 2,70 m sobre NPT de la plataforma, en los lados donde se lleve a cabo carga o descarga de recipientes portátiles. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8.1. | Sello |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La colocación del sello en las válvulas de los recipientes portátiles es obligatoria. contiene la razón social y/o logotipo de la empresa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se asegura la inviolabilidad de los sellos hasta la conexión de los recipientes portátiles en las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8.2. | Plataforma |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Es una plataforma rellena, con piso revestido de concreto para permitir un manejo seguro de recipientes portátiles. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sus bordes por donde se carguen y descarguen recipientes están protegidos contra chispas por impacto, ocasionados por los vehículos repartidores |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se aceptan protectores de materiales como: productos sintéticos ahulados y/o madera |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8.3. | Muros y mamparas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En lugares donde predominen vientos en dirección a las áreas de operación que provoquen riesgos de trabajo, se construyen muros, bardas, cubiertas o mamparas que los eviten, sin detrimento de una ventilación adecuada. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8.4. | Muelles cerrados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando se considere conveniente, por condiciones climatológicas son aceptables muelles cerrados. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estos cuentan cuando menos con dos accesos que permitan el paso de personal, así como con ventilación forzada que obligue a dos cambios del volumen de aire por hora, y detector fijo de gases combustibles por lo menos en dos niveles, con actuación automática de alarma y suspensión de operaciones Si la mezcla detectada es superior al 60% del límite inferior de inflamabilidad del gas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uno de los detectores debe estar a 1,00 m dentro del punto de entrada al ducto extractor del aire. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.9. | Servicios |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Es opcional la construcción de un cuarto de servicio en el interior de la planta para el personal de vigilancia. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si se instalan estufas, calentadores de agua o parrillas para uso del personal, la localización de éstas es invariablemente dentro de las construcciones, a una distancia de 25,00 m o más de las zonas de almacenamiento o trasiego. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.10. | Area de venta al público |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si se contempla venta directa al público, esta diseñado en forma tal que evite el paso de éste a las zonas de almacenamiento y trasiego. Cuenta con suficiente amplitud y ventilación natural y ser independiente del muelle de llenado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si se tienen recipientes portátiles llenos para su intercambio, éstos estan colocados en una zona delimitada con superficie máxima de 10,00 m². No se permite efectuar trasiego en esta área. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.11. | Estacionamientos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El estacionamiento de vehículos dentro de la planta es tal que se permita la salida de cualquiera de ellos sin necesidad de mover otros, contándose con áreas libres de fácil circulación. No se obstruyen los accesos a las zonas de almacenamiento, trasiego, equipo contra incendio, interruptor general eléctrico, entrada o salida de la planta y salidas de emergencia. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Es opcional cubrir los lugares destinados a estacionamiento con techos protectores; de existir éstos no obstruyen el funcionamiento de hidrantes y/o monitores. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En caso de existir estacionamiento para el público, éste se ubica en el exterior de la planta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.12 | Talleres |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es optativo contar con talleres para necesidades propias de la planta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.13. | Espuelas de ferrocarril y torres de descarga |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En caso de contar con taller para reparación de vehículos, son para uso exclusivo de vehículos bajo la responsabilidad de la empresa. Se prohíbe construir fosas y, de ser necesario, se deben emplear rampas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las espuelas deben cumplir con las especificaciones de Ferrocarriles Nacionales de México. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las torres de descarga y los carrotanques que se descarguen se deben localizar dentro del lindero de la planta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.14. | Distancias mínimas entre elementos: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.14.1 | De las tangentes de tanques de almacenamiento a: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bardas límite del predio de la planta. | 15,00 m |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Espuela de ferrocarril, riel más próximo. | 15,00 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Llenaderas de recipientes portátiles. | 6,50 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Muelle de llenado. | 6,00 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Area de venta al público. | 15,00 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Oficinas o bodegas. | 15,00 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro tanque de almacenamiento en el interior de la planta. | 1,50 m o 1/4 de la suma de los diámetros de ambos tanques, lo que resulte mayor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Piso terminado. | 1,50 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Planta generadora de energía eléctrica. | Debe cumplir con lo señalado en la NOM-001-SEMP-1994, o la vigente a la fecha del proyecto. |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Talleres. | 25,00 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomas de carburación de autoabasto. | 5,00 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomas de recepción de carrotanques de ferrocarril. | 12,00 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomas de recepción y suministro. | 5,00 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Vegetación de ornato. | 15,00 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Zona de protección a tanques de almacenamiento. | 2,00 m |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.14.2. | De llenaderas de recipientes a: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Area de venta al público. | 10,00 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Lindero propio de la planta. | 15,00 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Oficinas o bodegas propias de la planta. | 15,00 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomas de recepción, suministro y carburación. | 6,00 m |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.14.3. | De tomas de recepción, suministro y carburación a: |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Lindero de la planta. | 8,00 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Area de venta al público. | 15,00 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Oficinas, cuarto de servicio para vigilancia y bodegas. | 15,00 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Talleres. | 25,00 m |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.14.4. | De bombas y compresores a: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Límite de sus zonas de protección. | 2,00 m |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.15. | Pintura en topes, postes y protecciones |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los topes, postes y protecciones están pintados con franjas diagonales alternadas de amarillo y negro. |  |  |  |  |  |  |  |

| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Especificaciones de proyecto mecánico |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Accesorios y equipo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El equipo y accesorios que se utilicen para el almacenamiento y el manejo de Gas L.P. es para su presión de diseño y cumple con las normas oficiales mexicanas correspondientes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | De no existir norma esta a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los tanques, tuberías y todas las estructuras metálicas superficiales, están protegidas contra la corrosión, de acuerdo al medio ambiente donde se ubique la planta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Tanques de almacenamiento |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1. | Colocación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los tanques de almacenamiento están colocados sobre bases de sustentación en la parte de la placa de refuerzo o soporte. La colocación del tanque sobre las bases debe permitir sus movimientos de expansión y contracción. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre la placa de refuerzo y la base esta colocado material impermeabilizante para minimizar los efectos de corrosión por humedad. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los que no cuenten con dicho refuerzo se les adapta una silleta o placa de apoyo. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
| 5.2.2.2. | Escaleras y pasarelas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Para efectuar la lectura de los instrumentos de indicación local, en los tanques de almacenamiento debe existir escalerilla fija. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se cuenta con escalera terminada en pasarela metálica, individual o colectiva, instalada permanentemente, para el acceso a la parte superior de los tanques y permitir el mantenimiento de las válvulas de seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.3. | Nivel de domos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando los tanques se encuentren interconectados en su fase líquida están nivelados en sus domos o en sus puntos de máximo llenado, con una tolerancia del 2% del diámetro exterior del recipiente menor. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.4. | Salidas de líquido |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las salidas de líquido de los tanques de almacenamiento a la intemperie están en su parte inferior. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.5. | Accesorios |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El tanque de almacenamiento cuenta con dispositivos de seguridad y medición, con indicación local o remota, que permitan: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Conocer que la fase líquida del gas ha alcanzado el máximo nivel permisible. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | b) Limitar la presión interna del tanque a las condiciones de seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Medir el nivel de la fase líquida del gas contenido. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Medir la presión interior en el espacio de vapor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) Medir la temperatura de la fase líquida. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.5.1. | Manómetros |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deben ser de un intervalo mínimo de lectura de 0 a 2,048 MPa (0 a 21 kgf/cm²). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.5.2. | Termómetros |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deben tener un intervalo mínimo de lectura de 253 K a 323 K (-20°C a 50°C). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.5.3. | Válvulas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las válvulas de exceso de flujo, no retroceso y máximo llenado, cumplen cumplir lo establecido en la NOM-021/2-SCFI-1993, o la que corresponda a su fecha de fabricación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.5.3.1. | Válvulas de relevo de presión |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las válvulas instaladas en cada tanque de almacenamiento deben tienen su punto de apertura calibrado a 1,72 MPa (17,56 kgf/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Provee como mínimo, la capacidad de desfogue requerida por la NOM-021/1-SCFI-1993 o la que la sustituya. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Para recipientes cuya superficie exceda la máxima mostrada en la Norma citada en el párrafo anterior, se aplicará lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La capacidad de relevo requerida debe ser la que resulte de aplicar la fórmula: Q = 10,6582 x S 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Superficie de recipientes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a1) Recipientes con cabezas semiesféricas: S = L x D x 3,1416 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a2) Recipientes con otro tipo de cabezas: S = ( L+0,3D ) x D x 3,1416 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las válvulas deben tener tubos metálicos de desfogue con una longitud mínima de 2,0 m con diámetro interior igual o mayor al diámetro interior de la descarga de la válvula, contar con capuchón protector en el extremo superior y puntos de fractura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | si la válvula o el cople no lo tiene. Si la válvula lo permite, el tubo se debe colocar roscado directamente a ella o al acoplador adecuado. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.6. | Otras salidas de los tanques |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Las entradas y salidas para líquido y vapores de los tanques, con un diámetro mayor a 0,0064 m, excepto las de relevo de presión, máximo llenado, indicador de nivel, están protegidos con válvulas de exceso de flujo o válvulas de no retroceso, dependiendo de la función a desempeñar. Se aceptan válvulas automáticas que cumplan con una o ambas funciones. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las válvulas de exceso de flujo o de no retroceso de los tanques, está instalada seguida por una válvula de cierre. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los medios coples para el drenaje del tanque, si se utilizan, deben estar provistos de válvula de exceso de flujo, válvula de cierre y tapón. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.7. | Pintura de tanques de almacenamiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deben ser de color aluminio o blanco. Se debe pintar en cada uno de los casquetes un círculo rojo de aproximadamente la tercera parte del diámetro del recipiente. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Están marcados en caracteres de colores distintivos no menores de 0,15 m el contenido, capacidad de agua y número económico. Es opcional el marcar los tanques con la razón social. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Bombas y compresores |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deben ser para uso de Gas L.P., e instalarse sobre bases fijas. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | La descarga de la válvula de purga de líquidos del compresor debe estar a una altura mínima de 2,50 m sobre NPT, de manera que no afecte al operador. De contarse con cobertizo, la descarga debe ser al exterior. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.1. | Medidores de líquido |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El uso de medidores es optativo, de existir, se deben proteger contra deterioros mecánicos y cuando estén en contacto con el Gas L.P. deben ser para la presión de diseño del sistema de tuberías. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Sistema de tuberías |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Debe ser proyectado para que permita su mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.1. | Tuberías |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las tuberías utilizadas deben cumplir con la NMX-B10-1990, o la que en su caso la sustituya. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las roscadas deben ser de acero al carbono cédula 80 sin costura y las conexiones para 13,74 MPa (140 kgf/cm²) como mínimo. El sello de las uniones debe ser con materiales resistentes al Gas L.P. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Las soldadas deben ser de acero al carbono cédula 40 sin costura con bridas clase 150 como mínimo. Los empaques utilizados en uniones bridadas deben ser de materiales resistentes al Gas L.P., construidos de metal o de cualquier material con temperatura de fusión mínima de 1088 K (815° C). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las tuberías pueden instalarse aéreas, en trinchera y subterráneas. Deben ser protegidas contra daños mecánicos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.1.1. | Tubería roscada |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La profundidad, longitud y demás características de las roscas deben ser las adecuadas (ver apéndice a). El sello de las uniones roscadas debe ser con materiales resistentes al Gas L.P. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.1.2. | Tubería en trinchera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La tubería debe instalarse en soportes que permita un claro mínimo de 0,10 m en cualquier dirección, excepto a otra tubería. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.1.3 | Tubería subterránea |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Debe instalarse a un nivel mínimo de 0,60 m bajo NPT, se siguen las prácticas usuales de ingeniería, contar con un recubrimiento adherido al tubo y un sistema de protección catódica. El sistema de protección catódica debe contar con un punto de medición. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.1.4. | Tubería aérea |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Debe instalarse sobre soportes que eviten su flexión por peso propio. Debe existir un claro mínimo de 0,10 m en cualquier dirección, excepto a otra tubería. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.2. | Prueba e inspección de soldaduras |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando las tuberías con diámetro nominal mayor de 0,076 m sean soldadas, sus soldaduras deben ser inspeccionadas antes de la prueba de hermeticidad, rindiendo informe escrito de los resultados de acuerdo a los siguientes criterios: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se inspeccionará e interpretará el 5% de las soldaduras efectuadas por cada soldador (ver apéndice b y c). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.3. | Prueba de hermeticidad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Antes del inicio de operación de la planta, se debe efectuar en presencia de la Unidad de Verificación la prueba de hermeticidad por un periodo de 60 min, a una y media veces su presión de diseño. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
| 5.2.4.4. | Colores distintivos de tuberías |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las tuberías se deben pintar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agua contra incendio. | Rojo. |  |  |  |  |  |  |
|  | Aire o gas inerte. | Azul. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gas en fase vapor. | Amarillo. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gas en fase líquida. | Blanco. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gas en fase líquida en retorno. | Blanco con banda de color verde. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.4.1. | Localización de las bandas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las bandas deben ser pintadas conforme lo establezca la Normatividad Oficial Mexicana de la STPS. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.5. | Accesorios del sistema de tubería |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.5.1. | Indicadores de flujo |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Se debe contar con indicador de flujo cuando menos en la toma de recepción. Pueden ser indicadores simples de dirección de flujo o del tipo de cristal que permita la observación del gas a su paso, o combinados con no retroceso. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.5.2. | Retorno automático |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Debe instalarse válvula automática de retorno en la tubería de descarga de la bomba. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.5.3. | Conectores flexibles |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los conectores flexibles no deben ser mayores de 1,00 m. Pueden ser construidos de elastómeros, textiles, materiales metálicos o combinaciones de ellos, resistentes al uso del Gas L.P. y para las presiones de trabajo requeridas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.5.4. | Manómetros |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los utilizados en el sistema de tuberías deben ser con un intervalo mínimo de lectura de 0 a 2,048 MPa (0 a 21 kgf/cm²). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.5.5. | Filtros |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deben seleccionarse para evitar que partículas sólidas lleguen a obstruir las líneas o dañar bombas. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | El elemento filtrante debe ser accesible para su mantenimiento y limpieza. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.5.6. | Válvulas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puede utilizarse cualquier tipo de válvula para cierre. Deben ser para agua, aceite o gas para una presión de trabajo de 2,73 MPa (28 kgf/cm²) como mínimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.5.6.1. | Válvulas de relevo hidrostático |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En los tramos de tubería, tubería y manguera en que pueda quedar atrapado gas líquido entre dos válvulas de cierre, exceptuando los tramos de manguera para llenado de recipientes portátiles, se debe instalar entre ellas una válvula de relevo hidrostático. La descarga de estas válvulas debe dirigirse hacia un lugar seguro. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deben abrir como mínimo a 110% y como máximo a 125% de la presión de trabajo del sistema. En plantas diseñadas para una presión 2,40 Mpa (24,61 kgf/cm²) deben ser para una presión mínima de apertura de 2,61 Mpa (26,75 kgf/cm²) y no mayor de 3,50 Mpa (35,92 kgf/cm²). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.5.6.2. | Válvulas de exceso de flujo y válvulas de no retroceso |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Deben cumplir lo establecido en la NMX-X-13-1965 o aquella que la sustituya y ser las indicadas para su uso en tubería. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Mangueras y sus conexiones |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deben cumplir con lo establecido en las NMX-X-29-1985 y NMX-X-4-1967 o aquellas que las sustituyan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6. | Múltiple de llenado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El múltiple debe estar soportado y permitir su reparación. Debe contar con manómetro y la tubería de suministro al múltiple debe tener válvula de cierre. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6.1. | Llenaderas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cada 12levadera debe contar con una válvula que permita efectuar el cambio de manguera y estar provista con una válvula de cierre rápido. La punta de llenado no debe llegar al piso. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cada 12levadera debe contar con un dispositivo automático que accione la válvula de cierre, al llegar al peso predeterminado. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7. | Básculas |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7.1. | Básculas de llenado |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Las básculas utilizadas para el llenado de recipientes deben ser de capacidad mínima de 120 Kg. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7.2. | Báscula de repeso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Debe existir una báscula de repeso por cada 14 llenaderas o fracción. Debe ser de indicación automática, con capacidad no menor de 100 Kg y una resolución de 100 g o menor. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.8. | Vaciado de gas de los recipientes portátiles |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Debe existir un sistema que permita la extracción de gas de los recipientes. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.9. | Tomas de recepción, suministro y carburación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cada toma debe contar con válvula de cierre y con válvula automática de exceso de flujo o de no retroceso. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si es de exceso de flujo debe contar con válvula de paro de emergencia de actuación remota, pudiendo ser de tipo hidráulico, neumático, eléctrico o mecánico. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La ubicación de las tomas debe ser tal que al abastecer o descargar un vehículo no obstaculice la circulación de otros vehículos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.9.1. | Tomas de carburación |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Deben ser independientes de las de recepción y/o suministro, pero pueden quedar colocadas en el mismo soporte. La válvula de la toma debe ser de cierre rápido. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La manguera debe tener un diámetro nominal máximo de 0,025 m y contar con válvula de cierre rápido con seguro, en su extremo libre. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las tomas de carburación deben abastecer exclusivamente a vehículos de la empresa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando la toma de carburación cuente con medidor volumétrico individual, puede omitirse la válvula de paro de emergencia de actuación remota y la válvula de exceso de flujo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.9.2. | Tomas para carrotanques |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deben ubicarse a un lado de la espuela, a la altura aproximada del domo del carrotanque y estar provista de escalera fija que permita el acceso. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.9.3. | Mangueras |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tLa conexión de manguera para toma y la posición del vehículo que se cargue o descargue, debe ser proyectada para que la manguera esté libre de dobleces bruscos. Debe preverse que durante el tiempo en que las mangueras no estén en servicio, sus acopladores queden protegidos. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | La manguera que permanentemente esté conectada a la toma, debe contar en su extremo libre con válvula de acción manual, que no debe ser de cierre rápido, con excepción de las de carburación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.9.4. | Soportes para tomas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El soporte de las tomas debe ser tal que las tuberías estén sujetas en soportes anclados y contar con un punto de fractura entre la manguera y la instalación fija, con lo cual las válvulas de exceso de gasto o de no retroceso y la de cierre permanezcan en su sitio y en posibilidad de funcionar. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las tuberías deben fijarse al soporte para que sea éste el que se oponga y resista el esfuerzo previsible causado por el arranque de un vehículo conectado a la manguera, de manera que la falla se manifieste en el punto de fractura. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.9.5. | Punto de fractura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Debe obligar la descarga de gas hacia arriba hasta donde sea previsible. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si no es de origen de fábrica, su diseño debe ser tal que en ningún lugar la tubería tenga un grueso de pared menor del 80% de la pared nominal de la tubería de ese diámetro en cédula 40 con tolerancia de +/- 5% (0,4 (Diámetro exterior – Diámetro interior)). |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Opcionalmente un tramo roscado de tubería cédula 80 con longitud mínima de 0,30 m, si éste se encuentra a 90 grados de la dirección en que puede ser jalado, hace las veces de punto de fractura. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Especificaciones de proyecto eléctrico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El sistema eléctrico debe cumplir con lo establecido en la NOM-001-SEMP-1994 o aquella que la sustituya. |  |  |  |  |  |  |  |

| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4. | Especificaciones de proyecto contra incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La planta debe contar con extintores, sistema de enfriamiento sobre los tanques y sistema de hidrantes y/o monitores. Los sistemas de agua contra incendio deben ser calculados hidráulicamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Sistema de protección por medio de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.1. | Cisterna o tanque de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La capacidad mínima de la cisterna o tanque de agua debe ser la que resulte de sumar 21 000 litros a la requerida de acuerdo al cálculo hidráulico para la operación durante 30 minutos del sistema de enfriamiento del tanque de mayor superficie en la planta, calculado de acuerdo con el inciso 5.4.1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.2. | Equipos de bombeo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El equipo de bombeo contra incendio debe estar compuesto por una o más bombas accionadas por motor eléctrico y una o más bombas accionadas por motor de combustión interna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es aceptable el uso de bombas accionadas por sistema dual que consiste de equipo integrado con un motor de combustión interna y con un motor eléctrico, accionado indistintamente por cualquiera de ellos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Es aceptable el uso de únicamente equipo de bombeo eléctrico siempre y cuando exista un sistema de generación eléctrica para el uso exclusivo del sistema contra incendio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El gasto y presión de bombeo mínimos de cada uno de los equipos, deben de estar de acuerdo a los requisitos del sistema de agua contra incendio que abastecen, calculados siguiendo los criterios establecidos en los apartados 5.4.1.2.1 y 5.4.1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es admisible el uso del mismo equipo de bombeo para abastecer simultáneamente tanto al sistema de hidrantes y monitores, como al de enfriamiento por aspersión por agua. En este caso, el caudal mínimo debe ser la suma de los requeridos independientemente por cada sistema y la presión mínima debe ser la que resulte mayor de las requeridas independientemente por cada sistema, ambos parámetros evaluados según su cálculo hidráulico. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.2.1. | Gasto de bombeo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El gasto mínimo abastecido por el equipo de bombeo impulsado por motor eléctrico o de combustión interna considerado independientemente, debe ser: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Sistema de hidrantes o monitores: 700 litros por minuto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | b) Sistema de enfriamiento por aspersión de agua: el requerido según el cálculo hidráulico para que se cubra con aspersión directa, el área indicada en el apartado 5.4.1.4., partiendo de que por la boquilla hidráulicamente más desfavorable se debe tener el caudal necesario para aplicar 10 litros de agua por minuto a cada metro cuadrado de la superficie del tanque cubierta por el cono de agua que hacia él se proyecte desde dicha boquilla. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.2.2. | Presión de bombeo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La presión mínima de bombeo para los sistemas de agua contra incendio debe ser como sigue: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Sistema de hidrantes y monitores: la necesaria para que en la descarga del elemento hidráulicamente más desfavorable, se tenga una presión manométrica de: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hidrantes: 3 kgf/cm2 - Monitores:7 kgf/cm2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Sistema de enfriamiento por aspersión de agua: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La necesaria para que en la boquilla hidráulicamente más desfavorable indicada en 5.4.1.2.1 se alcance las condiciones de caudal ahí establecidas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La presión mínima requerida en esta boquilla para alcanzar dicho caudal debe establecerse de acuerdo con el coeficiente de descarga de la boquilla utilizada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
| 5.4.1.3. | Hidrantes y monitores |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El sistema de hidrantes debe contar con mangueras de longitud máxima de 30 m y diámetro nominal mínimo de 0,038 m - monitores estacionarios tipo corazón o similar de una o dos cremalleras de diámetro nominal mínimo 0,063 m, con chiflón que permita surtir neblina. Este sistema debe cubrir el 100% de las áreas de almacenamiento, trasiego y estacionamiento de autotanques y vehículos de reparto de recipientes portátiles. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.4. | Sistema de enfriamiento de tanques |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Excepto cuando el caudal de agua requerido para el enfriamiento del tanque de mayor superficie de la planta sea de hasta 700 litros por minuto, en todos los tanques se debe instalar en la parte superior un sistema fijo de enfriamiento por aspersión de agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El caudal y la presión de bombeo mínimo requeridos para el sistema de enfriamiento por aspersión de agua, deben establecerse usando como base el tanque de la planta que presente la mayor superficie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El agua debe rociar directamente cuando menos el 90% de la superficie de la zona de vapor cuando el tanque se encuentre con gas en fase líquida al 50% de su capacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Para establecer dicha cobertura, los círculos proyectados por el agua de los aspersores sobre el tanque deben tocarse cuando menos en un punto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | El área correspondiente a la superficie mínima a cubrir con la aspersión directa debe calcularse usando la siguiente expresión: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.4.1. | Válvulas del sistema de aspersión |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La activación de las válvulas de alimentación al sistema de aspersión se podrá efectuar por: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Operación manual local. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Operación manual remota. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Operación automática. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En la operación automática de las válvulas se debe operar simultáneamente la bomba contra incendio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se debe instalar una válvula de bloqueo en cada una de las líneas de alimentación al sistema de aspersión para cada tanque. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. | Toma siamesa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Se debe instalar en el exterior de la planta, en un lugar de fácil acceso, una toma siamesa para inyectar directamente a la red contra incendio el agua que proporcionen los bomberos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3. | Sistema común contra incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Debe cumplir con las especificaciones contra incendio que establece esta Norma, considerando el tanque de mayor capacidad de cualquiera de las plantas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La cisterna y el cuarto de máquinas del sistema de bombeo deben ser accesibles para cualquiera de las plantas protegidas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se deben instalar en cada una de las plantas, en el o los lugares estratégicos que determine el proyectista, los controles de arranque del sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4. | Sistema de protección por medio de extintores. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La protección debe efectuarse por medio de extintores de capacidad mínima nominal de 9 Kg y deben ser de polvo químico seco del tipo ABC a excepción de los que se requieran para los tableros de control eléctrico, los que pueden ser tipo C o de bióxido de carbono. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.1. | Tabla de unidades de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Area | Riesgo | Factor de Riesgo |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Zona de almacenamiento. | Alto | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomas de recepción, suministro y carburación. | Alto | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Andén de llenado. | Alto | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bombas y compresores. | Alto | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Estacionamiento. | Alto | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuarto de máquinas de contra incendio. | Alto | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Caseta de recibo y medición. | Alto | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bodegas y almacenes. | Moderado | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Planta de fuerza. | Moderado | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablero eléctrico. | Moderado | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taller mecánico. | Moderado | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Las áreas no comprendidas en esta tabla deben apegarse a lo establecido en la normatividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.2. | Unidades de capacidad de extinción y diámetros de cobertura |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Para que las superficies o elementos detallados se consideren protegidos, deben quedar comprendidos dentro de círculos trazados a partir del punto elegido por el proyectista, para la colocación del extintor y con el radio correspondiente al factor de riesgo de área y capacidad del extintor. El círculo no puede atravesar muros de ningún tipo de material. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando en un área estén comprendidos círculos vecinos éstos deben por lo menos tocarse entre sí. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.3. | Colocación de extintores |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En la instalación de los extintores se debe cumplir con lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colocarse a una altura máxima de 1,50 m y mínima de 1,20 m, medidas del piso a la parte más alta del extintor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sujetarse en tal forma que se puedan descolgar fácilmente para ser usados y en caso de colocarse a la intemperie deben protegerse. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Colocarse en sitios visibles de fácil acceso, conservarse sin obstáculos y con la señalización establecida en la NOM-027-STPS-1993 o aquélla que la sustituya. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.5. | Matachispas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se debe contar con un anaquel destinado a los matachispas, para los vehículos que circulen en el interior de la planta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Equipo de protección personal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se debe contar como mínimo de dos equipos para acercamiento al fuego, consistentes en casco con protector facial, botas, guantes, pantalón y chaquetón. El equipo debe estar ubicado en lugar accesible para uso del personal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Sistema de alarma |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La planta debe contar como mínimo con sistema de alarma sonora activado manualmente para alertar al personal en caso de emergencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es optativo un sistema de alarma activado en forma simultánea cuando se opere el sistema contra incendio. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Especificaciones particulares para las plantas que reciban Gas L.P. por ducto |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Patín de medición |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se debe colocar aislamiento eléctrico a la salida del patín. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Capacidad de almacenamiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La capacidad mínima de almacenamiento de la planta que reciba el Gas L.P. por ducto debe ser de dos días naturales de venta promedio. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Accesorios |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los tanques de almacenamiento y áreas de trasiego deben contar con los accesorios necesarios para el monitoreo y las variables de nivel y presión, a fin de que las señales generadas en estos dispositivos sean concentradas en la Unidad de Control, ubicada en las instalaciones de Pemex Gas y Petroquímica Básica. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Detectores de mezclas explosivas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las áreas de almacenamiento, trasiego y estacionamiento de autotanques y vehículos de reparto de recipientes portátiles para Gas L.P. deben contar con detectores de mezclas explosivas. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
| 6.5. | Distancias mínimas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | De la zona de almacenamiento a llevaderas de recipientes portatiles | 6 m |  |  |  |  |  |  |
|  | De las tangentes de los tanques de almacenamiento al ducto troncal de PGPB | 150 m |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rótulos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En el recinto de la planta se deben fijar letreros visibles conforme se indica: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotulo | Lugar |  |  |  |  |  |  |
|  | Alarma Contra incendio | Interruptores de alarma. |  |  |  |  |  |  |
|  | Prohibido Estacionarse | Como mínimo en puertas para acceso de vehículos y salida de emergencia, por ambos lados y en la toma siamesa. |  |  |  |  |  |  |
|  | PELIGRO, GAS INFLAMABLE | Varios. |  |  |  |  |  |  |
|  | SE PROHIBE EL PASO A VEHICULOS O PERSONAS NO AUTORIZADOS | En los accesos a la planta. |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | SE PROHIBE ENCENDER FUEGO EN ESTA ZONA | Como mínimo en las zonas de almacenamiento, trasiego y estacionamientos para vehículos de la empresa. |  |  |  |  |  |  |
|  | SE PROHIBE EL PASO A ESTA ZONA A CUALQUIER PERSONA NO AUTORIZADA | Como mínimo en cada lado de las zonas de almacenamiento y trasiego, así como en el estacionamiento para vehículos de la empresa. |  |  |  |  |  |  |
|  | LETREROS QUE INDIQUEN LOS DIFERENTES PASOS DE MANIOBRAS | Muelle de llenado, tomas de recepción, suministro y carburación. |  |  |  |  |  |  |
|  | TABLA QUE SEÑALE LOS CODIGOS DE COLORES DE LAS TUBERIAS | Como mínimo en la entrada de la planta y zona de almacenamiento. |  |  |  |  |  |  |
|  | GAS INFLAMABLE Que deberá apegarse a los requisitos que establece la NOM-027-STPS-1993 o la que en su caso la sustituya. | Como mínimo en el exterior de la puerta de acceso para carrotanque. |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
|  | Cuando esté conectado carrotanque a la toma, se debe colocar un letrero visible, indicando: CARROTANQUE CONECTADO AL SISTEMA DE LA PLANTA, CONTENIENDO "GAS L.P." INFLAMABLE | En el exterior del acceso de carrotanques en el escape de la planta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrada y salida de CarroTanqueS | En el exterior del acceso de carrotanques a la planta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Salida de Emergencia | En ambos lados de dichas puertas. |  |  |  |  |  |  |
|  | Prohibido efectuar Reparaciones a VehIculos en Esta Zona | Varios. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruta de evacuaciOn | Varios (Verde, con flechas y letras blancas). |  |  |  |  |  |  |
|  | Velocidad MAxima 10 KPH | Como mínimo a la entrada de la planta. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dimensiones |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Todas las dimensiones expresadas en esta Norma tendrán una tolerancia de 2% en su medición y se deben comprobar utilizando el instrumento adecuado. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA | CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS |
| 9. | Modificaciones de obra durante la construcción |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si durante la ejecución de la obra se requiere efectuar modificaciones al proyecto original, éstas deben ser notificadas a la Secretaría de Energía en los términos del Reglamento. |  |  |  |  |  |  |  |