| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| #### 5 | ## Clasificación de las instalaciones de aprovechamiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las instalaciones se clasifican en residenciales, comerciales e industriales |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## a) Residenciales. Las que suministran gas natural a los aparatos de consumo en instalaciones que dan servicio a casas habitación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## b) Instalaciones comerciales o industriales. Las que tienen un consumo menor o igual a 360 Gcal/año, o el consumo equivalente, en términos anualizados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## c) Instalaciones comerciales o industriales. Las que tienen un consumo mayor que 360 Gcal/año |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Las tuberías conexiones y válvulas que constituyen una instalación de aprovechamiento deben operar a presiones iguales o menores que 689.48 Kpa? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En caso de que la instalación se diseñe para operar a presiones mayores que 689.48 Kpa se empleo tubería de acero y se cumplen con los requisitos de la NOM-003-SECRE-2002? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Las instalaciones de aprovechamiento se diseñaron para satisfacer los requerimientos de flujo y presión de gas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La caída de presión en cualquier punto de la instalación no es mayor que la caída de presión máxima permisible? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Se considero la caída de presión máxima permisible en el diseño del al instalación? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 6.3 | ¿La tubería esta localizada dentro de un edificio o áreas de edificios que se usen exclusivamente para lo siguiente: - Procesos industriales o de calentamiento - Desarrollo de investigación - Almacenaje - Cuartos de calderas o de equipo mecánico |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | ¿Para las instalaciones industriales se realizo una memoria técnico-descriptiva?, la cual debe contener lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Nombre o razón social; b) Ubicación; c) Uso del gas natural; d) Especificaciones de diseño; e) Memoria de cálculo; f) Localizador) de la estación de regulación y medición y de los equipos de consumo; g) Trayectoria de la tubería y planos correspondientes; h) Descripción detallada de los equipos de consumo y sus sistemas de control y seguridad; i) Descripción del sistema contra incendio, y j) Combustible alterno |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | ¿El usuario o responsable de una instalación comercial o industrial (con consumo mayor que 360 Gcal/año) cuenta con un dictamen de verificación de la memoria técnico-descriptiva de la instalación, antes de iniciar la construcción? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | ¿Después de construida la instalación, el usuario o responsable de la instalación cuenta con un dictamen de verificación, al menos 15 días antes del inicio de operaciones? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 6.7 | ¿Para instalaciones residenciales, la UV llevo a cabo las actividades de verificación por muestreo en base a la NMX-Z-012-1987?, incluyendo los siguientes criterios: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7a | ¿Los periodos para establecer los lotes son, como máximo un mes, de forma que la UV pueda marcar e identificar las instalaciones a verificar? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7b | ¿ Los grupos o lotes están construidos por instalaciones nuevas y similares en tamaño y diseño (presiones y flujos de gas), materiales y componentes utilizados, procedimientos de construcción? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7c | ¿ Los grupos o lotes están construidos por el mismo contratista.? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7d | ¿La UV selecciona en forma aleatoria, una muestra acorde al tamaño del grupo o lote para realizar la verificación de acuerdo con un nivel de inspección normal? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7e | ¿ La aceptación o rechazo de un grupo o lote se determina según lo indicado en la Norma Mexicana NMX-Z-012-1987, para una inspección normal? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7f | ¿Cuando se rechace un grupo o lote en inspección original, se establece de inmediato la inspección siguiente más estricta y rigurosa, y según los nuevos resultados seguir las indicaciones de la Norma Mexicana NMX-Z-012-1987? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7.1 | Las tuberías podrán ser de cobre, acero, polietileno o acero inoxidable corrugado (CSST), de conformidad con las normas oficiales mexicanas. En ausencia de éstas, deberán cumplir con normas mexicanas, normas, códigos y estándares internacionales, y a falta de éstas con las prácticas internacionalmente reconocidas aplicables según corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.2 | ## Las tuberías de cobre deben cumplir con lo siguiente |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.2.1 | ¿Se deben utilizar tubos de cobre rígido tipo L de acuerdo con la Norma NMX-W-018-1995 o de calidad superior, con conexiones forjadas soldables de cobre y de latón de acuerdo con las normas NMX-W-101/1 -1995 y NMX-W-101/2-1995, respectivamente, o de calidad superior? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.2.2 | ¿Los tubos de cobre flexible tipo L están de acuerdo con la norma NMX-W-018-1995, o de calidad superior, con conexiones tipo asiento de compresión abocinado de acuerdo con la NMX-X-002-1-1996 o de calidad superior? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.3 | ## Uniones. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.3.1 | ## ¿Las uniones en cobre rígido son soldadas por capilaridad con soldadura de punto de fusión no menor a 513 K? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.3.2 | ## ¿El espesor de la tubería de cobre rígido después del doblez no es menor al espesor requerido por diseño? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿La operación de doblez no produce una diferencia entre el máximo y el mínimo diámetro, mayor de 8% del diámetro externo nominal de la tubería y se deben cumplir los requisitos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.3.2a | ## ¿Los tubos fueron doblados con equipos y siguiendo procedimientos específicos? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.3.2b | ## ¿El doblez es una curva suave, sin dobleces agudos, grietas ni cualquier otra evidencia de daño mecánico? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| ## 7.3.2c | ## ¿Los tubos no fueron doblados en arcos mayores de 90°. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.3.2d | ## ¿El radio interior de la curva no es menor de 6 veces el diámetro exterior del tubo? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.2.4 | ## ¿El personal que realizó las uniones en tuberías y conexiones de cobre tiene conocimiento y experiencia en los procedimientos de soldadura en conformidad con la normatividad y/o la práctica internacionalmente reconocida aplicable? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.2.5 | ## Aplicación. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.2.5.1 | ## ¿Con un equipo de consumo especial, como quemadores móviles, mecheros o aparatos sujetos a vibración, se puede utilizar tubería de cobre flexible o manguera tramada con conexiones roscadas, siempre que su longitud no exceda 1,5 metros por cada equipo de consumo, colocando una llave de paso en la parte rígida antes del flexible, unidas con conexiones roscadas; sujetando la parte rígida con abrazaderas; dichas tuberías no deben pasar a través de divisiones, paredes, puertas, ventanas, pisos, o quedar ocultas? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.2.5.2 | ## ¿En los sitios donde son previsibles esfuerzos o vibraciones por asentamientos o movimientos desiguales, se dio flexibilidad a la tubería mediante rizos, curvas, omegas, conexiones o tramos de materiales adecuados? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.2.5.3 | ## ¿Cuando sea imprescindible instalar las tuberías dentro de muros, dichas tuberías están enfundadas y sus extremos deben dar al exterior? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.3 | ## Las tuberías de acero deberán cumplir con lo siguiente |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| ## 7.3.1 | ## ¿Son de acero al carbón con o sin costura, y conexiones forjadas para 101,33 kPa de acuerdo a la NMX-B-177-1990, con uniones roscadas, dicha tubería debe protegerse contra la corrosión? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.3.2 | ## ¿El espesor de pared para una presión de diseño se determinó de acuerdo con la NOM-003-SECRE-2002? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.3.2.1 | ## ¿Tratándose de instalaciones destinadas a usos industriales, se podrá utilizar alta presión en el interior de recintos si el usuario cuenta con personal encargado de la seguridad y mantenimiento permanente de tales instalaciones que garanticen su buen funcionamiento? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.3.2.2 | ## ¿Las tuberías de alta presión en interiores o en exteriores se localizan de tal forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de siniestros, esto es protegiéndolas adecuadamente contra daños, fugas? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.3.3 | ## Uniones. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.3.3.1 | ## ¿La instalación se unió mediante soldadura con arco eléctrico o con autógena? La soldadura autógena sólo para unir tuberías hasta 50 mm de diámetro |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.3.3.2 | ## ¿En uniones roscadas se utilizaron productos sellantes resistentes a la acción del gas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## No se permite uniones roscadas ocultas enterradas en instalaciones con presión de operación mayor de 34,5 kPa |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.3.3.3 | ## Se permite el uso de bridas roscadas o soldadas pero no enterradas |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.3.4 | ## ¿El personal que realizó las uniones en tuberías y conexiones de acero tiene conocimiento y experiencia en los procedimientos de soldadura en conformidad con la normatividad y/o la práctica intemacionalmente reconocida aplicable? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| ## 7.3.5 | ## ¿Si la tubería esta expuesta a daños mecánicos o a alta presión, se debió emplear tubería de acero? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.4 | ## Las tuberías CSST deben cumplir con lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.4.1 | ## ¿Se utilizaron solamente en instalaciones residenciales o comerciales? y deben cumplir con lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1a | ## ¿CSST es de aleaciones de acero inoxidable serie 300? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1b | ## ¿Se utilizaron las conexiones y accesorios adecuados para su operación segura a las condiciones de flujo requeridas por la instalación de aprovechamiento? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | ## ¿La tubería se puede utilizar para las conexiones exteriores con los medidores de gas o equipos de consumo que se encuentran cercanos a la estructura de la construcción? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.3 | ## ¿La tubería se utilizo en combinación con otros materiales como: acero, cobre y polietileno, de acuerdo con la normatividad aplicable? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.4.4 | ## ¿La presión normal de la tubería no superar los 34,5 kPa (5 psi) y no se podrá superar en ningún caso los 44,8 kPa (6,5 psi)? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.4.5 | ## ¿El diámetro interior de la tubería no excede de 50,8 mm (2 pulgadas)? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.4.6 | ## ¿La tubería y los accesorios a instalar en las instalaciones de aprovechamiento deben ser nuevos? ## Se prohíbe el reuso de este material. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| ## 7.4.7 | ## ¿La tubería y sus accesorios deben contar con certificados de calidad expedidos por el fabricante, de acuerdo con la normatividad y/o la práctica intemacionalmente reconocida aplicable? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.4.8 | ## ¿Cuando se soporte la tubería, se utilizaron placas adecuadas para evitar penetrar, romper o perforar la tubería con el soporte, lo anterior de conformidad con la normatividad y/o la práctica internacionalmente reconocida aplicable? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.4.9 | ## ¿El CSST se puede enterrar siempre que se ponga dentro de un ducto hermético que no sea metálico y cuyo diámetro interior sea por lo menos superior a 12,7 mm (V2 pulgada) al diámetro exterior del tubo de CSST? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## ¿El CSST tendrá que ser de una sola pieza sin ninguna conexión? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## ¿La profundidad mínima para enterrar esta tubería será de 45 cm, cuando se encuentra en áreas no pavimentadas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## ¿El ducto hermético tendrá que extenderse fuera de tierra y proteger la tubería CSST de los daños mecánicos. Se tendrá que sellar el espacio anular entre los dos ductos para evitar entrada de agua? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.4.10 | ## ¿La tubería cumple con las normas oficiales mexicanas, y en ausencia de éstas con la normatividad y/o la práctica intemacionalmente reconocida aplicable? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.4.11 | ## ¿La Tubería cumple con lo establecido en los subincisos 7.5.1,7.5.4, 7.5.7 y 7.5.8.? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.4.12 | ## ¿Para tuberías CSST, el certificado de calidad debe indicar que los materiales fueron evaluados y que tienen resistencia a la humedad, corrosión, efectos de agentes químicos y gases combustibles, incluyendo compuestos de azufre y resistentes a efectos de ozono? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| ## 7.5 | ## Consideraciones generales para tuberías de cobre y acero |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.1 | ## ¿Las tuberías visibles deben estar soportadas con seguridad, aisladas de los dispositivos de sujeción y protegidas contra daños físicos? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.1.1 | ## ¿Los dispositivos de sujeción de las tuberías pueden ser abrazaderas, soportes o grapas de tamaño, calidad y resistencia adecuados, y deben estar espaciados para prevenir o amortiguar vibración excesiva? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.1.2 | ## ¿La tubería debe estar protegida contra la corrosión exterior, cuando esté adosada o atraviese paredes? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.1.3 | ## El espaciamiento entre dispositivos de sujeción para una tubería horizontal no debe exceder los valores indicados en la tabla siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Diámetro - 12,7 mm (1/2”) Distancia 1.2 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Diámetro - 15,9 mm (5/8”) y 19 mm (3/4”) Distancia 1.8 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Diámetro de 25 mm (1”) y mayores Distancia 2.4 m |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.1.4 | ## ¿La tubería debe estar anclada para evitar esfuerzos indebidos en los equipos de consumo que tenga conectados y no debe estar soportada por otra tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.1.5 | ## ¿Las abrazaderas, soportes o grapas deben están instaladas de manera que no interfieran con la expansión y contracción de la tubería entre anclas? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.1.6 | ## ¿Se coloco una pieza aislante entre las abrazaderas, soportes o grapas y la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.2 | ## ¿Cuando las tuberías crucen azoteas, pasillos o lugares de tránsito de personas, deben protegerse de manera que se impida su uso como apoyo al transitar y queden a salvo de daños? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| ## 7.5.2 | ¿La tubería enterrada en jardines esta a una profundidad de 45 centímetros como mínimo? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.3 | ¿Se encamisaron las tuberías que atraviesan sótanos, huecos formados por plafones, cajas de cimentación, entresuelos, por abajo de cimientos y de pisos de madera o losas, siempre y cuando estén ventiladas al exterior? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.3.1 | ¿No se instalar tuberías que atraviesen cubos o casetas de elevadores, cisternas, tiros de chimeneas, conductos de ventilación o detrás de zoclos, lambrines y de recubrimientos decorativos aparentes? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.4 | ¿La instalación de tuberías en sótanos, exclusivamente, se realizo para abastecer los equipos de consumo que en ellos se encuentren? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se instalo una válvula de cierre manual en la tubería, en un punto de fácil acceso fuera del sótano, y otra antes de cada equipo de consumo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Estas tuberías deben ser visibles? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿El sótano cuenta con ventilación adecuada? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.5 | ¿Cuando las tuberías de gas compartan un mismo ducto que aloje tuberías de otros servicios, el ducto debe quedar ventilado permanentemente al exterior? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.6 | ¿Las tuberías deben quedar separadas por una distancia mínima de 2 cm entre sí, de 3 cm con conductores eléctricos con aislamiento y de 5 cm de tuberías para usos industriales que conduzcan fluidos corrosivos o de alta temperatura? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Las tuberías no deben cruzar atmósferas corrosivas sin protecciones adicionales? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.7 | ¿Se adoptaron las medidas de seguridad que se establecen en esta Norma para evitar la posibilidad de un siniestro en las instalaciones que utilicen tuberías para conducir fluidos que combinados con el gas natural pudieran representar un riesgo previsible? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| ## 7.5.8 | ¿Cuando los equipos de consumo no se hayan instalado, se debe bloquear la tubería destinada a conectar dichos equipos, no se deben bloquear con tapones improvisados? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.9 | ¿La tubería visible que conduzca gas natural se pinto en color amarillo o franjas amarillas según la NOM-026-STPS-1998, o pintando una franja longitudinal amarilla en la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.10 | ¿No se debe instalar tubería flexible oculta o encamisada. Se puede instalar tubería de acero o cobre rígido oculta, siempre y cuando se instale encamisada? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.11 | ¿No se emplearon uniones intermedias en tramos rectos ocultos menores de 6 metros que no tengan derivaciones? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.12 | ¿No se considera oculto el tramo que se utilice para atravesar muros y losas, siempre que su entrada y salida sean visibles, el espacio anular debe ser sellado y se debe usar un "pasamuros"? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.13 | ¿Las tuberías podrán instalarse ocultas en los muros de una edificación en cualquier dirección en las ranuras hechas en tabique macizo o tendidas en tabique hueco sin ranurar, pero ahogadas en concreto. En dichos casos debe elaborarse un croquis de detalle o plano para identificar la ubicación de dichas instalaciones? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.14 | ¿Cuando en un muro la trayectoria de una tubería sea horizontal, la ranura en el muro se debe hacer, como mínimo, a 10 cm sobre el nivel de piso terminado? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.15 | ¿Cuando las tuberías se localicen sobre losas, se permite la instalación en firme, o bien ahogadas en la parte superior de la losa sin estar en contacto directo con el acero de refuerzo, siempre que no sea planta baja de edificios de departamentos? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| ## 7.5.15 | ¿En casas particulares, cuando los equipos de consumo se encuentren alejados de los muros, se permite la instalación de tuberías en losas si el piso de la planta baja es firme sin celdas, cajas de cimentación o sótanos; se debe elaborar un plano detallado para identificar la ubicación de la instalación de las tuberías? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.16 | ¿Sólo se permite la instalación de tuberías para usos comerciales o residenciales en el interior de recintos, cuando estén destinadas a abastecer equipos de consumo. En caso contrario, deben estar encamisadas y ventiladas al exterior? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.17 | ¿En el caso de instalaciones residenciales (incluyendo edificios), comerciales e industriales las tuberías pueden ser enterradas en patios y jardines? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.18 | ¿En instalaciones en cobre, se reusaron los materiales? Siempre y cuando se cumpla con las condiciones siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.18 a | ¿Que el material a reusar cumpla lo establecido por esta Norma? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.5.18 b | ¿Que se realice la prueba de hermeticidad de acuerdo al punto 8? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.6 | Las tuberías de polietileno deben cumplir con lo siguiente |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.6.1 | ¿Para la construcción de la instalación, se aplico en lo dispuesto por la NOM-003-SECRE-2002, Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por medio de ductos? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.6.1.1 | ¿En las instalaciones la tubería de polietileno debe estar enterrada? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.6.2 | Uniones |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| ## 7.6.2.1 | ¿Las uniones de tubería de polietileno se realizaron por termofusión, electrofusión o medios mecánicos de acuerdo con la normatividad aplicable en la industria del gas natural? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿No está permitido aplicar calor con flama directa. No está permitido unir tubería de polietileno con conexiones roscadas? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.6.2.2 | Cada unión mecánica de tipo compresión en tubería de polietileno, debe cumplir con lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.6.2.2 a | ¿El material de la junta en el acoplamiento es compatible con el polietileno? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.6.2.2 b | ¿Se debe utilizar un refuerzo tubular Interno rígido en conjunto con el acoplamiento? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.6.2.3 | ¿Se debe efectuar una transición de polietileno a metal antes de la penetración a cualquier construcción cerrada y cualquier parte de la tubería expuesta al exterior, debe estar protegida contra daños mecánicos? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.6.3 | ¿El personal que realice uniones en tuberías y conexiones de polietileno tiene conocimiento y experiencia en los procedimientos de soldadura en conformidad con la normatividad y/o la práctica internacionalmente reconocida aplicable? |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.6.3.1 | ¿La tubería de polietileno en todos los casos debe estar enterrada a una profundidad mínima de 45 centímetros con respecto al nivel de piso terminado? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 8 | Prueba de hermeticidad |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ¿Las Instalaciones comerciales e industriales sin excepción, son objeto de una prueba de hermeticidad antes de ser puestas en servicio de gas natural, dicha prueba debe ser realizada por personal capacitado con la presencia de una UV? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | ¿Las instalaciones residenciales, son objeto de una prueba de hermeticidad antes de ser puestas en servicio y se pueden verificar por muestreo, de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-Z-012-1987? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | ¿Para efectuar las pruebas de hermeticidad se utiliza agua, aire o gas inerte. No se usar oxígeno como fluido de prueba? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | ¿Sólo el distribuidor realiza pruebas de hermeticidad con gas natural? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | En la realización de la prueba de instalaciones, cuyo consumo total según diseño sea igual o menor a 360 Gcal/año, se debe observar lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | ¿Las tuberías soportan una presión de 1,5 (uno coma cinco) veces la presión de trabajo registrada por manómetro con precisión ± 10% del valor de la presión de prueba? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | ¿Una vez que el manómetro registre la presión requerida, la fuente de presión se desconecta del sistema, verificando que no haya pérdida de presión durante un periodo no menor de 10 (diez) minutos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | ¿Las tuberías se purgan antes de ponerlas en servicio para expulsar el fluido utilizado en las pruebas de hermeticidad? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 8.9 | Es responsabilidad del Distribuidor antes de iniciar el servicio, realizar las actividades siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 | ¿Inspecciona la instalación de aprovechamiento y efectuar una prueba de hermeticidad con gas inerte o natural, a la presión de trabajo de los equipos de consumo, conectados y con sus válvulas de control y pilotos cerrados para comprobar que no existen fugas en la instalación y en los aparatos de consumo. El usuario o responsable de la instalación debe desconectar de la instalación, los aparatos de consumo que presenten fugas en dicha prueba? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11 | ¿Mantiene un registro de las inspecciones y resultado de las pruebas realizadas a las instalaciones de aprovechamiento? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.12 | ¿El usuario o responsable de la instalación hace las adecuaciones de los equipos de consumo para que éstos funcionen correctamente con gas natural a su capacidad máxima en su instalación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.13 | En prueba de instalaciones, cuyo consumo total de diseño sea mayor a 360 Gcal/año, se debe observar: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14 | ¿Las tuberías soportan una presión de 1,5 (uno coma cinco) veces la presión de trabajo registrada por manómetro con precisión ± 10% del valor de la presión de prueba. La prueba se lleva a cabo durante 8 horas continuas con registro gráfico o digital? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.15 | ¿Se considera la variación de la temperatura al inicio y final de la prueba, a fin de contemplar los cambios de presión originados por ésta durante la prueba de la instalación? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 8.16 | ¿Una vez concluida la prueba de hermeticidad, se siguen los procedimientos establecidos en los incisos 8.3.1.1 y 8.3.1.2 anteriores? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.17 | ¿El Distribuidor antes de iniciar e! servido, exige el dictamen estipulado en el inciso 6.6 de la Norma? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.18 | ¿La prueba de hermeticidad para tuberías CSST, se lleva a cabo con aire y se considerarlo siguiente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.19 | ¿La instalación del sistema se realizar de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.20 | ¿El procedimiento a seguir se realizar de acuerdo con la normatividad y/o la práctica internacionalmente reconocida aplicable? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.21 | ¿Para instalaciones de aprovechamiento que se encuentran en operación se realiza una prueba para la detección de fugas (en las uniones, bridas, accesorios o cualquier otro componente de la instalación), a la presión de operación, mediante un instrumento para detección de fugas y en presencia de una UV, con el fin de asegurar que no existen condiciones inseguras en dicha instalación? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 9 | COMPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ¿Para el seccionamiento o corte de flujo de gas natural en una instalación, se utilizan válvulas para gas natural de cierre rápido, que soporten la presión de diseño, de acuerdo con la normatividad aplicable? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | ¿Se usan válvulas para gas natural del tipo cierre rápido de un cuarto de vuelta donde se tenga una línea de desvío o puenteo que soporten la presión de diseño? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | ¿Una vez concluidos los trabajos de instalación y limpieza de la línea, se realiza la prueba de hermeticidad a una presión mínima de dos veces la presión de trabajo de la instalación de aprovechamiento? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | ¿Cuando se instalen manómetros, éstos están precedidos de una válvula de bloqueo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | ¿Las bridas y accesorios bridados que se instalen satisfacen los requisitos mínimos de temperatura y presión de diseño de la instalación? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 10 | PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ¿Los tubos de acero negros, conexiones, accesorios y componentes de la instalación, enterrados, sumergidos y sobre el piso; se protegen contra la corrosión con recubrimientos adecuados al medio. Dicho recubrimiento debe cumplir con los requisitos de las normas aplicables, entre otros, los siguientes? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Adherencia con las superficies metálicas y entre las capas intermedias |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Resistencia al agrietamiento |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Resistencia mecánica para soportar daños propios de su aplicación |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Resistividad eléctrica alta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | ¿En caso de requerirse, las tuberías de acero enterradas y/o sumergidas deben tener protección catódica de acuerdo con lo establecido en el Apéndice II, Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas, de la Norma NOM-003-SECRE-2003, Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | ¿En caso de requerirse, las tuberías de acero enterradas y/o sumergidas deben tener protección catódica de acuerdo con lo establecido en el Apéndice II, Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas, de la Norma NOM-003-SECRE-2003, Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 11 | EQUIPOS DE CONSUMO |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ¿El consumo de gas del equipo correspondiente se determina directamente de las especificaciones del fabricante? |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | ¿La instalación de los equipos de consumo se debe efectuar conforme a las instrucciones del fabricante? |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | ¿Todo equipo de consumo de gas se localizar en forma tal que se tenga fácil acceso al mismo y a sus válvulas o llaves de control? |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | ¿Los equipos de consumo instalados dentro de construcciones cerradas se ubican en sitios que ofrezcan condiciones óptimas de ventilación en las partes inferior y superior de la construcción, para evitar que el ambiente se contamine con los gases producto de la combustión o las que corrientes de aire apaguen los pilotos o quemadores? |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | ¿Cuando los equipos de consumo de potencia superior a 10 Mcal/h se instalen en recintos cerrados (nichos, cuartos de máquinas, etc.), se instalar una chimenea con tiro directo, inducido o forzado hasta el exterior, para desalojar los gases de la combustión y proveer los medios adecuados que permitan la entrada permanente de aire del exterior, en cantidad suficiente para que el funcionamiento del quemador sea eficiente de acuerdo con las especificaciones del fabricante? |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 | ¿La localización de calefactores instalados en recámaras o dormitorios son del tipo "ventilado", cuyo diseño permite desalojar al exterior los gases que son producto de la combustión? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 11.7 | ¿Los calefactores móviles se conectan mediante una manguera tramada con conexión roscada para uso de gas natural con una longitud no mayor de 1,50 m? |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8 | ¿Se instala una válvula de corte antes de cada equipo de consumo (fijo o móvil); en caso de no colocar dicha válvula, se debe instalar una válvula que controle a todos los aparatos de la instalación. En instalaciones, cuyo consumo sea superior a 360 Gcal/año, se debe instalar una segunda válvula después de la estación de regulación y medición y antes de todos los aparatos de consumo. En caso de que el equipo de consumo se localice a más de 50 metros de la estación de regulación y medición, la segunda válvula se colocará antes de la entrada de la construcción? |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.9 | Se prohíbe instalar calentadores de agua dentro de cuartos de baño, closets, recámaras y dormitorios, cuartos sin ventilación permanente. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 12 | REGULADORES DE PRESIÓN EN INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ¿Los reguladores de presión se instalan precedidos de una válvula de corte de operación manual? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | ¿En instalaciones residenciales, incluidos los edificios, los reguladores con válvula de alivio se localizan en el exterior? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | ¿La capacidad y ajuste de cada regulador de presión es la apropiada al servicio que presta? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | ¿Los reguladores instalados en recintos cerrados que operen a una presión mayor a 34 kPa, la ventila de éstos se dirigen al exterior? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | ¿Se lleva a cabo un programa continuo de inspección y reparación de reguladores para garantizar una operación segura y eficiente de estos equipos. La capacidad y el tamaño del regulador son los parámetros que se deben considerar en la frecuencia de las inspecciones y el grado de mantenimiento requerido. El mantenimiento para los reguladores de gran capacidad en instalaciones industriales, se debe hacer en forma permanente, de conformidad con lo establecido en el programa de mantenimiento preventivo de la instalación. La revisión de estos reguladores consiste en verificar si existe alguna fuga en su diafragma y observar si hay escape de gas a través de la ventila. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 13 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES INDUSTRIALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El usuario de una instalación industrial debe tomar las medidas de prevención sobre dicha instalación, para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. Las medidas deben incluir como mínimo los puntos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 a | ¿Se encuentran actualizados de los planos para la localización precisa de la instalación, de las válvulas de seccionamiento, sistemas de regulación y/o medición, en su caso, y demás componentes? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 b | ¿La capacitación de los trabajadores en aspectos de seguridad en la operación y mantenimiento de la instalación es la correcta? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.c | ¿Se da mantenimiento preventivo a la instalación, incluyendo la protección catódica de las tuberías de acero enterradas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 d | ¿De la detección de fugas se realiza mediante la revisión detallada de la instalación de una manera sistemática y documentada, de conformidad con lo establecido en el inciso 8.4.3? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 e | ¿Se elaboran procedimientos para el trabajo en líneas vacías y vivas para la supresión y reparación de fugas? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 14 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Cuando se operen tuberías que contienen o han contenido gas, se debe observar lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 a | ¿No se permite fumar, tener flamas abiertas o cualquier otra fuente de ignición. Se usan linternas que sean a prueba de explosión? |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 b | ¿En caso de requerirse corte, éste se debe hacer con equipo mecánico y se debe aterrizar la tubería en ambos lados del corte, se debe asegurar que no exista una mezcla explosiva en el área de trabajo utilizando el equipo de detección adecuado? |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 c | ¿Se revisa el potencial eléctrico de la tubería de acero y desconectar la fuente de corriente antes de hacer algún trabajo en la línea. Tratándose de tubería de polietileno se debe prever la eliminación de corrientes estáticas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 d | ¿Antes de proceder a soldar o cortar la tubería se cierran todas las válvulas de suministro, se purgar la línea y ventilar el área de trabajo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 e | ¿Se realizan los trabajos en línea viva para la supresión y reparación de fugas, si se cuenta con personal calificado, procedimiento y equipo diseñado para este fin? |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 f | ¿Se utilizan lámparas e interruptores a prueba de explosión? |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Descripción del contenido del manual de operación. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 14.2 | Las instalaciones industriales, deben contar con un manual de operación y mantenimiento en el que se describan detalladamente, los procedimientos que se llevan a cabo en la instalación. El manual de operación y mantenimiento debe estar disponible a la autoridad competente y mantenerse actualizado. El manual debe contener, como mínimo lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 a | Descripción de los procedimientos de operación y mantenimiento de la instalación durante la puesta en operación, operación normal y paro |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 b | Identificación de las instalaciones que presenten el mayor riesgo para la seguridad pública |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 c | Programa de inspecciones periódicas para asegurar que la instalación cumple con las condiciones de diseño |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 d | Programa de mantenimiento preventivo que incluya los procedimientos y los resultados de las pruebas e inspecciones realizadas a la instalación (bitácora de operación y mantenimiento), |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 e | Capacitación al personal que ejecuta las actividades de operación y mantenimiento para reconocer condiciones potencialmente peligrosas que estén sujetas a la presentación de informes a la autoridad competente |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 15 | DICTAMEN DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | ¿Antes del inicio de operaciones de una instalación, se cuenta con el dictamen técnico que se menciona en el inciso 6.6 de esta Norma. Para ello el usuario o responsable de las instalaciones según corresponda, debe cumplir con lo establecido en el Apéndice I de esta Norma? |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | ¿El usuario cuenta con un dictamen de verificación que compruebe el cumplimiento de esta Norma en lo relativo a la operación, mantenimiento y seguridad, de acuerdo con la periodicidad indicada en el inciso 15.2.1? |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1 | ¿Los propietarios de las instalaciones cumplen con la periodicidad como lo indica el punto 15.2.1 de la NOM-002-SECRE-2003? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| #### 2 | ## Definiciones |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1 | ¿Se cuenta con el Acta circunstanciada acorde a lo siguiente? el documento expedido en cada una de las visitas de verificación realizadas, en el cual se hará constar por lo menos: nombre, denominación o razón social del usuario o responsable de la instalación; hora, día, mes y año, en que se inicie y en que concluya la diligencia; calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicada la instalación, nombre, cargo y firma de la persona con quien se entendió la diligencia; nombre, cargo y firma de las personas por parte de la Comisión o la unidad de verificación que intervinieron en la diligencia |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.2 | ¿Se realizo la Evaluación de la conformidad: para determinar el grado de cumplimiento con la Norma? |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.3 | ¿Evidencia objetiva: La información que puede ser probada como verdadera, basada en hechos obtenidos por medio de observación, medición, prueba u otros medios? |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.4 | ¿Se empleo la LMFN: la Ley Federal sobre Metrología y Normalización? |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.5 | ¿Se empleo el Procedimiento para la evaluación de la conformidad (PEC): la metodología establecida en este documento para realizar la evaluación de la conformidad con la Norma? |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.6 | ¿Se cuenta con Registros? . El documento que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas y de los resultados obtenidos |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3 | Procedimiento |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| #### 3.1 | ¿La evaluación de la conformidad de las instalaciones se realizo acorde a lo establecido en la norma? |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3.2 | ¿La comisión, el usuario o el responsable de la instalación podrá solicitar la evaluación de la conformidad con la norma cuando lo requiera para dar cumplimiento a las disposiciones legales, por seguridad o para otros fines de su propio interés o competencia? |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3.3 | ¿L evaluación de la conformidad con la norma se puede realizar por la Comisión o por una UV? |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3.4 | ¿La UV de acuerdo con el usuario o responsable de la instalación debe establecer los términos y condiciones de los trabajos de verificación, excepto cuando la verificación sea requerida por la Comisión y esta determino dichos términos de la LFMN y su Reglamento? |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3.5 | ¿Para evaluar el grado de cumplimiento de la instalación debe realizar vivitas de verificación en los términos de la LFMN Y su Reglamento? |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3.6 | ¿La UV encada visita de verificación levanta una Acta Circunstanciada, asentando en ella los cumplimiento o incumplimientos con la norma, así mismo define el plazo para realizar las correcciones? |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3.7 | ¿El usuario o responsable tiene el derecho de formular comentarios que estime pertinentes y ofrecer pruebas a la UV durante las visitas de verificación y tiene un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya levantado el Acta Circunstanciada? |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3.8 | ¿La UV con base a las Actas Circunstanciadas debe de elaborar un dictamen de verificación? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 3.9 | ¿La UV entrego original y copia del dictamen al usuario responsable de la instalación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | ¿Los gastos que se originaron por lo servicios de verificación son a cargo del usuario responsable de la instalación en conformidad con el articulo 91 de la LFMN? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Disposiciones Generales |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ¿En conformidad con el articulo de la LFMN en las instalaciones a que se refiere la norma se debe utilizar materiales, componentes y equipos que cumplan con las normas oficiales mexicanas, y/o normas mexicanas aplicables? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | ¿Los materiales, componentes y equipos utilizados en las instalaciones cuentan con un certificado obtenido de conformidad con la LFMN? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | ¿Cuándo no existe una norma oficial mexicana o norma mexicana aplicable a materiales, componentes o equipos de que se trate la UV debe de requerir el registro de cumplimiento con normas internacionales y en caso de coexistir estas, dicho producto debe de cumplir con la normatividad aplicable y/o practica intencionalmente reconocida. En el supuesto de no contar con las normas mencionadas, el material, componentes o equipo debe de cumplir con las normas del país de origen o a falta de estas con las especificaciones del fabricante? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | ¿Los materiales, componentes y equipos que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores, se consideran aprobados para los efectos de la norma? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | ¿Las disposiciones de carácter obligatorio indicadas en este PEC se caracterizan por el uso de la palabra “debe” o por estar conjugadas en tiempo gramatical futuro? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 4.3 | ¿Previo al inicio de operaciones de las instalaciones se debe de evaluar la conformidad con la Norma y debe comprender el diseño, materiales, construcción y pruebas practicadas a dichas instalaciones, de acuerdo con el capitulo 5 de este PEC? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | ¿E n las instalaciones se debe evaluar la conformidad con la norma en forma practica y debe comprender la verificación de operación y mantenimiento de acuerdo con lo establecido en el inciso 15.2.1 de la norma? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | La periodicidad par ala evaluación de la conformidad es la siguiente: - Residenciales, cada 5 año - Instalaciones comerciales o industriales (consumo menor o igual que 360 Gcal/año), cada 2 años - Instalaciones comerciales o industriales (consumo menor o igual que 360 Gcal/año), cada años |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aspectos Técnicos que deben verificar la unidad de verificación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿La UV debe de realizar la revisión de la información documental y la verificación en campo de los aspectos técnicos siguientes: - Diseño - Materiales, Componentes y Equipos - Construcción y pruebas - Operación y Mantenimiento - Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ¿La UV identifico la instalación por auditar, verificó que la documentación esta completa y que las especificaciones de diseño y construcciones, de materiales y equipos, así como el procedimiento de construcción, pruebas, operación, mantenimiento y seguridad cumplen con los requisitos de la norma y lo no previsto por esta, con las normas, códigos, estándares internacionales y en su caso, con las practicas internacionalmente reconocidas? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | ¿La revisión documental, la UV cuenta entre otros, con los siguientes documentos? - Las Norma Oficiales Mexicanas indicadas en la norma - Las normas, códigos, estándares las prácticas internacionalmente reconocidas para cubrir los aspectos no previstos por las normas mexicanas y las normas oficiales mexicanas aplicables |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Para instalaciones residenciales, incluyendo edificios y comercios, cuyo consumo sea igual o menor a 360 Gcal/año se debe: - Realizar la verificación documental de la información a que se hace referencia en el inciso 8.3.1 de la Norma - Realizar una inspección de las instalaciones de acuerdo con lo establecido en el punto 5.2.1 de este PEC |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Para instalaciones comerciales e industriales cuyo consumo sea mayor de 360 Gcal/año, se debe verificar la instalación de acuerdo con lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 A | Diseño |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Normas, códigos, estándares y procedimientos aplicados en el diseño de la instalación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Memoria de cálculo de flujos y presiones para el diseño de la instalación, inclusive la comprobación de que cumple con los flujos y presiones requeridos en cualquier punto de la instalación, cuando todos los aparatos de consumo estén operando a condiciones de demanda máxima |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Memoria de cálculo para verificar que las dimensiones y resistencia mecánica de los materiales, componentes y equipos del sistema cumplen con los requisitos de la Norma |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | h) Instrumentación, válvulas y dispositivos de seguridad de las estaciones de medición y regulación y de las estaciones de regulación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i) Ubicación de los componentes del sistema de protección catódica tales como: ánodos, rectificadores de corriente, postes para toma de lecturas de potencial entre la tubería y tierra |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La UV debe comprobar que las especificaciones de diseño de la instalación cumplen con la Norma, para lo cual verificará que dichas especificaciones cumplen, por lo menos, con los requisitos indicados en: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La Parte 1.- Requisitos mínimos de la tabla 1. Esta contiene el resumen de los requisitos que deben verificarse para la evaluación de la conformidad con la NOM-002-SECRE-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En la Parte 2.- Documentos de referencia de la misma tabla 1, están indicados documentos de reconocida validez y amplia aplicación en la industria del gas natural |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Que la UV puede consultar para tener un conocimiento más amplio del tema |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 B | Materiales, componentes y equipos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La UV debe verificar que los materiales, componentes y equipos a instalar cuentan con los documentos que demuestran el cumplimiento de dichos productos con las normas aplicables, en conformidad con lo establecido en el capítulo 3 de este PEC. A continuación se presenta una lista, enunciativa pero no limitativa, de los equipos, componentes y materiales que deben cumplir este requisito |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Dispositivos de relevo de presión |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Válvulas |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | c) Reguladores y medidores de presión |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Medidores de flujo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) Tubos y sus conectores |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) Mangueras y sus conectores |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La UV debe comprobar que las especificaciones de los materiales, componentes y equipos a instalar cumplen con la Norma, por lo menos con: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los requisitos indicados en la Parte 1.- Requisitos mínimos de la tabla 2. Esta contiene el resumen de los requisitos que deben verificarse para la evaluación de la conformidad con la NOM-002-SECRE-2003. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - En la Parte 2.- Documentos de referencia de la misma tabla 2, están indicados documentos de reconocida validez y amplia aplicación en la industria del gas natural, que la UV puede consultar para tener un conocimiento más amplio del tema. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 C | Construcción y pruebas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La UV debe comprobar que las especificaciones y procedimientos de construcción y pruebas de la instalación cumplen con la Norma, por lo menos, con: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los requisitos indicados en la Parte 1.- Requisitos mínimos de la tabla 3. Esta contiene el resumen de los requisitos que deben verificarse para la evaluación de la conformidad con la NOM-002-SECRE-2003. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los requisitos indicados en la Parte 2.- Documentos de referencia de la misma tabla 3, están indicados documentos de reconocida validez y amplia aplicación en la industria del gas natural, que la UV puede consultar para tener un conocimiento más amplio del tema |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| #### 5.1.2 D | ## Operación, mantenimiento y seguridad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## La UV debe verificar que el usuario o responsable de la instalación cuenta, en su caso, con los dictámenes de verificaciones anteriores |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## La UV debe verificar que el usuario de una instalación industrial cuenta con programas y procedimientos para la prevención de siniestros y medidas de seguridad durante el mantenimiento y la operación de la instalación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## La UV debe comprobar que las especificaciones y procedimientos operación, mantenimiento y seguridad de la instalación, cumplen con la Norma, por lo menos con las especificaciones indicadas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## En la Parte 1.- Requisitos mínimos de la tabla 4. Esta contiene el resumen de los requisitos que deben verificarse para la evaluación de la conformidad con la NOM-002-SECRE-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## En la Parte 2.- Documentos de referencia de la misma tabla 4, están indicados documentos de reconocida validez y amplia aplicación en la industria del gas natural, que la UV puede consultar para tener un conocimiento más amplio del tema |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 5.2 | ## Verificación de la instalación en campo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## El objetivo de la verificación en campo es que la UV compruebe que las especificaciones y criterios establecidos en los documentos examinados de conformidad con el inciso 5.1 Revisión de la información documental se aplican en la instalación, para lo cual, la UV debe inspeccionar dicha instalación. La UV debe establecer un plan específico para realizar la inspección de la instalación el cual debe considerar, pero no limitarse a la verificación de los puntos siguientes |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | a) La localización de los equipos de consumo debe cumplir con los requisitos de la Norma |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) La instalación de la tubería en edificios debe cumplir con los requisitos de la Norma |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Los materiales, componentes y equipos utilizados en la instalación deben cumplir con las normas especificadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Las válvulas de la instalación (reguladoras, seccionamiento, de seguridad deben cumplir con las normas especificadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) La localización de las válvulas de la instalación (reguladoras, de seccionamiento, de seguridad) corresponde con la especificada en los documentos revisados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) Los dispositivos de relevo de presión deben cumplir con las normas especificadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g) Los dispositivos de relevo de presión deben estar instalados y calibrados de acuerdo con las especificaciones de diseño de la instalación y las especificaciones del fabricante de dichos dispositivos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h) Los procedimientos de soldadura deben estar en conformidad con la normatividad y/o la práctica internacionalmente reconocida aplicable |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i) Las uniones de tuberías y componentes de cobre y polietileno se deben realizar de acuerdo con los procedimientos correspondientes en conformidad con la Norma |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j) El personal asignado para realizar las operaciones de unión de tuberías y componentes de cobre y polietileno debe tener la calificación técnica requerida en los procedimientos correspondientes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k) La UV debe verificar durante el proceso de construcción de la instalación, que las obras se realicen de acuerdo con los procedimientos especificados |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | l) La UV debe verificar que el personal que realiza los trabajos de construcción de la instalación tiene la calificación requerida para ejecutar dichos trabajos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m) La UV debe verificar que la prueba de hermeticidad de la instalación se realice de acuerdo con procedimiento correspondiente, y que el personal encargado de realizar dicha prueba tenga la calificación técnica requerida por dicho procedimiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n) La UV debe verificar que la instalación y conexión de los equipos de consumo se realice de acuerdo con las instrucciones del fabricante y los requisitos de la Norma |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o) La UV debe verificar que no haya fugas en las conexiones de los equipos de consumo, ni en los mismos equipos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p) La UV debe verificar que la presión y flujo de suministro de gas cumplen, bajo condiciones de demanda máxima, con los requisitos especificados para que la operación de los equipos de consumo sea eficiente y segura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | q) La UV debe verificar que la instalación y los equipos de consumo tienen todos los señalamientos necesarios para que cumplan con los requisitos de seguridad durante su operación y mantenimiento especificados en la Norma y en los instructivos de los fabricantes de dichos equipos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r) La UV debe verificar que la instalación cuenta con los dispositivos y equipos necesarios para prevenir siniestros |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s) La UV debe verificar que la instalación cuenta con el equipo necesario para combatir incendios |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En instalaciones residenciales, incluyendo edificios y comercios, cuyo consumo sea igual o menor a 360 Gcal/año se puede realizar muestreo por atributos conforme a lo establecido en la NMX-Z-012-1987 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Para instalaciones comerciales e industriales cuyo consumo sea superior a 360 Gcal/año, se debe realizar la verificación al 100%. |  |  |  |  |  |  |  |