| 5 | Criterios de diseño de tuberías |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | ¿La tubería se debe seleccionar con el espesor de pared suficiente para soportar la presión de diseño de la red de distribución, y en su caso, para resistir cargas externas previstas?: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | ¿La presión mínima de operación de una red de distribución debe ser aquella a la cual los usuarios reciban el gas a una presión suficiente para que sus instalaciones de aprovechamiento operen adecuada y eficientemente en el momento de máxima demanda de gas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | ¿Cada componente de una tubería debe de resistir las presiones de operación y otros esfuerzos previstos sin que se afecte su capacidad de servicio? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Los componentes de un sistema de tuberías incluyen válvulas, bridas, accesorios, cabezales y ensambles especiales. Dichos componentes deben estar diseñados de acuerdo con los requisitos aplicables de esta Norma, considerando la presión de operación y otras cargas previstas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Los componentes de un sistema de tuberías deben cumplir con lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 a) | Las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y en lo no previsto por ellas, con las prácticas internacionalmente reconocidas aplicables, y |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 b) | Estar libres de defectos que puedan afectar o dañar la resistencia, hermeticidad o propiedades del componente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Tubería de acero |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Los tubos de acero que se utilicen para la conducción de gas deben cumplir con la Norma Mexicana NMX-B-177-1990. El espesor mínimo de la tubería se calcula de acuerdo con la fórmula siguiente: tP x D=2 x S x F x E x T |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Tubería de polietileno |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Los tubos de polietileno que se utilicen para la conducción de gas deben cumplir con la Norma Mexicana NMX-E-043-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 5.3.2 | Cuando se utilice tubería de polietileno para la conducción de gas, la máxima presión de operación de la tubería debe ser igual o menor a la presión de diseño, la cual se determina con alguna de las fórmulas siguientes: ## 32.02×-×=tDtShP |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | Limitaciones de diseño de la tubería de polietileno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 a) | La presión de diseño no debe exceder la presión manométrica de 689 kPa, y |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 b) | No se debe usar tubería de polietileno cuando la temperatura de operación del material sea menor de 244 K, o mayor que la temperatura a la cual se determinó el valor resistencia hidrostática a largo plazo (Sh) que se aplicó en la fórmula del inciso 5.3.2 para calcular la presión de diseño. En ningún caso puede exceder 333 K. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 c) | El espesor de pared de los tubos de polietileno no debe ser menor de 1,57 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Tubería de cobre. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Los tubos de cobre que se utilicen en la red de distribución deben ser estirados en frío y deben cumplir con la Norma Mexicana NMX-W-018-1995. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 | El espesor de pared de los tubos de cobre utilizados en la red debe cumplir con lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 a) | Los tubos de cobre utilizados en tuberías principales y ramales deben tener un espesor mínimo de 1,65 mm, y |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. b) | Para tomas de servicio, se debe utilizar tubería de cobre de diámetro mayor o igual de 12,7 mm (½”) y cumplir con lo establecido en la Norma NMX-W-018-1995. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3 | La tubería de cobre usada en líneas de distribución y tomas de servicio no puede ser usada bajo presiones que excedan los 689 kPa manométrica. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Materiales y equipos |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ¿Los materiales y equipos que forman parte de un sistema de distribución cumplen con lo siguiente: ? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | ¿Son compatibles químicamente con el gas que conducen y con cualquier otro material de la red de distribución con quien tengan contacto? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | ¿Se diseñan, instalan y operan de acuerdo con las especificaciones contenidas en la NOM-003-SECRE-2002? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | ¿Mantienen la integridad estructural del sistema de distribución bajo condiciones ambientales que son previstas y operan adecuadamente a las condiciones a que están sujetos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Tuberías, Válvulas y conexiones de acero |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | ¿Para la conducción de gas natural se utiliza tubería de acero que cumpla con los requerimientos de la norma oficial mexicana, NOM-B-177-1990. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | ¿Se utilizan conexiones de acero al carbono, preferentemente de acero forjado, con extremos soldables, bridados o roscados que permiten soportar la presión interna del gas y cualquier esfuerzo, vibración, fatiga o el propio peso de la tubería y su contenido? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 a | ¿Las conexiones roscadas no se utilizan en tuberías subterráneas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | ¿Las válvulas cumplen con los requisitos mínimos de seguridad siguientes?: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | ¿Las válvulas se prueban de acuerdo con el desarrollo del sistema y antes del inicio de operaciones de una instalación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | ¿Las válvulas se prueban conforme a lo siguiente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 a | Cuerpo de la válvula. ¿Se prueba la válvula totalmente abierta a una presión mínima de 1.5 veces la MPOP del sistema? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5b | Asiento de la válvula. ¿Se prueba la válvula totalmente cerrada a una presión mínima de 1.5 veces la MPOP del sistema? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5c | Operación de la válvula. ¿Después de realizar las pruebas la válvula se opera para comprobar su buen funcionamiento? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 | ¿Las bridas y sus accesorios cumplen con las NOM`s , NMX y/o con las practicas internacionalmente reconocidas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.7 | ¿Las bridas y los elementos bridados satisfacen los requisitos establecidos en el diseño del sistema de distribución y mantienen sus propiedades físicas y químicas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Tuberías, válvulas y conexiones de polietileno |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | ¿Los tubos de polietileno que se utilizan en la distribución de gas cumplen con la norma NMX-E-043-2002? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | ¿Las válvulas son de cierre lapido, herméticas y con extremos soldables por electrofusiòn o termofusión y cumplen con las NOM`s, NMX y con practicas internacionales? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Conexiones |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.1 | ¿La transición acero-polietileno, esta constituida por un extremo de polietileno y otro extremo de acero y esta conforme a la normatividad internacional aplicable? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.2 | ¿Las conexiones y accesorios de polietileno son soldables por electrofusiòn y/o termofusión y cumplen con las NOM`s, NMX y practicas internacionales? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.3 | ¿Las conexiones mecánicas son de unión roscada a compresión y cumplen con las NOM`s, NMX y con las practicas internacionales reconocidas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.4 | ¿El permisionario tiene los registros de cumplimiento con las NOM`s, NMX y/o las practicas internacionales de los accesorios que se utilizan en la red? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Tuberías, válvulas y conexiones de cobre |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | ¿Los tubos de cobre que se utilizan en la conducción de gas natural cumplen con la norma NMX-W-018-1995. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2 | ¿En las tuberías de cobre se utilizan conexiones que cumplen con las normas mexicanas NMX-W-101/1-1995 y/o NMX-W-101/2-1995. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.3 | ¿Las válvulas que se utilizan en las instalaciones de cobre cumplen con las NOM`s, NMX y/o las practicas internacionales? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Estaciones de regulación y estaciones de regulación y medición. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | ¿La capacidad de las estaciones se determina con base en la demanda máxima y en las presiones de entrada y salida del sistema? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Las estaciones de deben de instalar en sitios que cumplan con lo siguiente |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2a | En lugares abiertos en ambiente no corrosivo y protegido contra daños causados por agentes externos o en registros subterráneos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2b | A una distancia mayor a tres metros de cualquier fuente de ignición |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2c | ¿Estar protegido contra el acceso de personas no autorizadas por medio de un cerco de tela ciclón, gabinete u obra civil con ventilación cruzada. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2d | Ser accesible directamente desde la vía publica con objeto de que el distribuidor realice sus labores de operación y mantenimiento. En caso contrario el distribuidor debe pactar con el usuario la forma de acceso. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | No esta permitido instalar estaciones en los siguientes lugares |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3a | Bajo líneas de transmisión o transformadores de energía eléctrica, como mínimo deben de estar a una distancia de tres metros. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3b | En lugares donde el gas pueda emigrar al interior de edificios , como mínimo deben estar a una distancia de un metro al lado de puertas y ventanas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3c | En lugares cubiertos o confinados junto con otras instalaciones. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | ¿Las estaciones están compuestas por al menos por una línea de regulación y una línea de desvió y cumplen con lo siguiente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4a | ¿La línea de regulación cuenta con un regulador y válvulas a la entrada y a la salida para aislar dicha línea? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14b | ¿La presión de operación de entrada a la línea de regulación es menor o igual a 410 Kpa y cuenta con un elemento de seguridad por sobre presión? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4c | ¿El distribuidor es el que determina los elementos de protección sobre presión y baja presión de dicha línea si la presión es mayor a 410 Kpa? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4d | ¿La línea de desvió cuenta cuando menos con una válvula de bloqueo o de regulación manual? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | ¿La estación tiene válvulas de bloqueo de entrada fácilmente accesibles? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6 | ¿Las estaciones cuentan con un dispositivo de desfogue y cumple con los siguiente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6a | ¿Esta construido en su interior por materiales anticorrosivos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6b | ¿Esta diseñado e instalado de manera que se pueda comprobar que la válvula no se encuentra obstruida? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6c | ¿Tiene válvulas con asientos que estén diseñados para no obstaculizar la operación del dispositivo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.7 | ¿La instalación esta protegida con recubrimientos anticorrosivos adecuados? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8 | ¿La estación se encuentra aislada eléctricamente de las tuberías de entrada y salida si cuentan con protección catódica? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9 | ¿El aislamiento de los elementos metálicos de las estaciones cumple con la NOM-008-SECRE-1999? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.10 | ¿Las tuberías de las estaciones se someten a una prueba de hermeticidad antes de entrar en operación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.11 | ¿Se encuentra en un lugar visible un letrero que indique el tipo de gas que maneja, el nombre de la distribuidora, el numero de emergencia y la identificación de la estación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Registros |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | ¿Los registros soportan las cargas externas a las que están sujetos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | ¿El tamaño de los registros es el adecuado para realizar trabajos de operación y mantenimiento? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | ¿Se encuentran válvulas en registros las cuales se accionan desde el exterior o en el interior? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | ¿ En los registros se encuentran anclados y se utiliza tubería de acero para soportar las válvulas y el esfuerzo de torsión? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | ¿Los registros se encuentran en puntos de fácil acceso debidamente protegidos y son exclusivos para las instalaciones de gas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.6 | ¿Los registros con un volumen mayor a seis metros cúbicos cuentan con ventilación para evitar la formación de atmósferas explosivas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.7 | ¿Los ductos de ventilación se instalan en sitios seguros para evitar ser dañados? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.8 | ¿Los registros cuentan con drenaje propio y no están conectados a la red de drenaje público? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.9 | ¿Los registros de válvulas desactivado se llena con un material compacto adecuado? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Válvulas de seccionamiento y control |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | ¿Las válvulas de seccionamiento se encuentran separadas de tal manera que se minimiza el tiempo de cierre de las válvulas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | ##### ¿El distribuidor cuenta con los planos que indican la ubicación de las válvulas de seccionamiento y se encuentran disponibles para su consulta e inspección por parte de la autoridad competente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 | ¿Se instalan válvulas en los siguientes casos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3a | Cuando exista una línea de puenteo |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3b | A la entrada y salida de las estaciones de regulación y regulación y medición |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3c | Cuando se instalen manómetros |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.4 | ¿Las válvulas de seccionamiento se encuentran en lugar de fácil acceso que permite su mantenimiento y operación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Medidores |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | ¿Los medidores que se utilizan para el suministro de gas a los usuarios cumple con la LFMN? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | ¿Los medidores que se instalan para suministro de gas a servicio residencial cumplen con la NOM-014-SCFI-1997? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.3 | ¿Los medidores cuentan con su certificado de calidad? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.4 | ¿Los medidores se operan de acuerdo a las condiciones del fabricante sin exceder la presión máxima especificada? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.5 | ¿Los medidores se instalan en lugares ventilados y de fácil acceso? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.6 | ¿Se instala una válvula de corte antes de cada medidor? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.7 | ¿Se realiza la prueba de hermeticidad de las tuberías antes de instalar el medidor? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.8 | ¿Los medidores instalados en tuberías que operan a una presión mayor de 410 Kpa tienen válvula de seguridad integrada o algún elemento para evitar la sobre presión? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.9 | ¿Los medidores cuentan con soporte que vitan deformaciones en la tubería de entrada y salida? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.10 | ¿En espacios reducidos los medidores se identifican para cada usuario? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.11 | ¿Los medidores utilizados en el sistema de distribución se calibran de acuerdo a lo establecido en la LFMN? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Construcción de la red de distribución |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ¿La tubería que se construye en el sistema de distribución se entierra conforme a lo que indica la NOM-003-SECRE-2002? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | ¿Cuándo exiten cruzamientos especiales, de ferrocarril y/o carreteras las tuberías se instalan conforme a las NOM`s o a las especificaciones emitidas por la autoridad competente y/o a las practicas internacionales? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Separación de tuberías |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | ¿Las tuberías se encuentran separadas del limite de la propiedad a 30 cm como mínimo y las de diámetros mayores a 254 mm se encuentran a una distancia mínima de 50 cm del limite de la propiedad? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | ¿La separación entre la tubería y otros servicios es de 30 cm como mínimo y/o se utiliza protecciones adecuadas para proteger dichas instalaciones? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | ¿Las tuberías de polietileno se encuentran con una separación suficiente para evitar el contacto con otras instalaciones que puedan dañar a la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Procedimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | ¿El distribuidor se responsabiliza de utilizar el método que mas le convenga para enterrar la tubería y cumple con todas las medidas de seguridad que marca esta norma? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 | ¿El distribuidor contacta a las autoridades locales antes de iniciar la construcción para obtener los permisos necesarios y/o en su caso se pone en contacto con los propietarios de otros servicios para evitar la afectación de dichos servicios? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.3 | ¿Durante la construcción el distribuidor encontró derrames de combustibles líquidos o concentración de sus vapores? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.3a | ¿Se dio aviso a la autoridad competente por el derramamiento de combustibles líquidos durante la excavación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Excavación de zanjas |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | ¿La excavación cumple con el ancho, profundidad y separación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.2 | ¿La zanja se encuentra libre de basura, escombro, materiales rocosos o cortantes antes de bajar la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.3 | ¿La superficie del fondo de la zanja se encuentra emparejada? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.4 | ¿El distribuidor rellena la zanja y protege la tubería contra daños mecánicos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.5 | ¿En suelo rocoso la zanja se rellena con una capa de 10cm de material producto de la excavación libre de libre de basura y objetos que pudieran dañar la tubería o con material procedente de banco de materiales? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Reparación de pisos terminados |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.a | ¿El distribuidor repara el pavimento, concreto hidráulico, banquetas, etc por donde pasa la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Señalización en los sistemas de distribución |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1 | Señalización de tuberías de distribución |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1a | ¿Se encuentran señalamientos sobre el trazo de las tuberías que trabajan a más de 689 Kpa a una distancia máxima de 100 metros? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1b | ¿Las tuberías enterradas en clase de localización 1 y 2 están señalizadas por medio de postes de concreto o acero con letreros alusivos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1c | ¿Las tuberías superficiales están señalizados de acuerdo con la NOM-026-STPS-1998? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1d | ¿Se encuentran instalados letreros en ambos lados de la tubería con fondo de color contrastante e indican tubería de alta o baja presión, no cavar, ancho de vía, teléfonos de emergencia, nombre y logotipo del distribuidor? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1e | ¿Se coloca una cinta de advertencia sobre la tubería antes del tapado total de la zanja que indique que se encuentra tubería enterrada de gas bajo tierra? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.2 | ¿Se coloca señalamientos visibles durante la construcción y después de la jordana de trabajo que adviertan a la población sobre la existencia de la zanja y de la tubería de gas, los señalamientos indican el nombre de la distribuidora y/o de la constructora? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Instalación de tubería de acero |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.1 | ¿Se manejan cuidadosamente la tubería en la carga y descarga evitando dañar los biseles y el recubrimiento anticorrosivo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.2 | ¿La tubería se dobla en frió? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.3 | ¿Al realizar un dobles en una tubería de observa lo siguiente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.3a | ¿El diámetro exterior no se reduce mas del 2.5% del diámetro nominal? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.3b | ¿El doblez no perjudica la funcionabilidad de la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.3c | ¿El cordón longitudinal se encuentra cerca del eje neutro del doblez? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.3d | ¿El radio de doblez es igual o mayor a 18 veces el diámetro exterior? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.3e | ¿La tubería no se dobla en un arco mayor a 90 grados? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.3f | ¿La tubería no presenta arrugas, grietas o cualquier otro daño? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.3g | ¿La curva se encuentra a una distancia menor de 1.8 metros de los extremos de la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.4 | ¿Se limpia el cuerpo y los biseles de los tubos antes de iniciar el proceso de soldadura? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.5 | ¿El personal que realiza soldadura es calificado conforme a las NOM`s o a la normatividad aplicable? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.6 | ¿Los procedimientos de soldadura se realizan conforme a las NOM`s y/o a la normatividad aplicable? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.7 | ¿Los trabajos de soldadura cumplen con lo que marca la NOM-003-SECRE-2002? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.8 | ¿Los técnicos soldadores se califican conforme a la NOM`s y/o a la normatividad aplicable? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.9 | ¿ El constructor y/o el distribuidor cumple con las restricciones que marca la NOM-003-SECRE-2002? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Protección contra la corrosión en tuberías de acero |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8.1 | ¿ Se cumple con el anexo II de la NOM-003-SECRE-2002? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8.2 | ¿El recubrimiento aplicado a la tubería cumple con el punto 3 del apéndice II de la NOM-003-SECRE-2002? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8.3 | ¿ Los planos muestran el tipo de elementos utilizados en la protección catódica? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Instalación de tubería de polietileno |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.1.1 | ¿Se utiliza tubería de polietileno que cumple con la NMX-E-043-2002? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.1.2 | ¿La tubería se revisa en el aérea de trabajo para evitar que la tubería tenga defectos que puedan afectar su funcionabilidad? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.1.3 | ¿La tubería de polietileno se encuentra protegida de los rayos ultravioleta y daños mecánicos durante su almacenamiento e instalación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.1.4 | ¿La tubería que presenta rayones mayores del 10% del espesor de pared es retirada? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.2 | Uniones |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.2.1 | ¿Se utiliza para unir tubería de polietileno termofusión, electrofusión o medios mecánicos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.2.1a | ¿No se une tubos de polietileno por medio de uniones roscadas o fusión por flama abierta? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.2.2 | ¿Se utiliza cubierta o medios de protección cuando se realizan trabajos de fusión en condiciones climatológicas adversas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.2.3 | ¿Se soldan dos SDR diferentes cuando se utiliza electrofusiòn? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.2.4 | ¿No se soldan dos diferentes SDR cuando se utiliza termofusión? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.2.5 | ¿Se encuentran disponible una copia de los procedimientos para realizar las uniones en tuberías de polietileno? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.3 | Capacitación |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.3a | ¿El personal que realiza trabajos de uniones en tubería y conexiones de polietileno demuestra su capacidad técnica para dichos trabajos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.4 | Recalificación |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.4a | ¿El técnico soldador de tubería de polietileno durante un periodo de seis meses ha realizado una o más uniones conforme al método seleccionado? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.4b | ¿El técnico tiene tres fallas consecutivas que resultaron inaceptables? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.4c | ¿El técnico no realiza trabajos de soldadura una vez vencido su certificado? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Instalación de tubería de cobre |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10.1 | ¿La tubería de cobre se instala enterrada o sobre la superficie y no existe riesgo de daño mecánico? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10.2 | ¿Las uniones de la tubería de cobre son enchufadas y soldadas por capilaridad? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10.3 | ¿La aleación utilizada tiene un punto de fusión arriba de 811 K y no contiene mas de 0.05% de fósforo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10.4 | ¿El personal que realiza uniones en tubería de cobre demuestra su capacidad y experiencia en este campo en conformidad con las prácticas internacionalmente reconocidas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10.5 | ¿No se encuentran uniones a tope o roscadas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10.6 | ¿Cuando se conectan válvulas o accesorios roscados se usa tubo de cobre con espesor de pared equivalente al tubo de acero cedula 40? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10.7 | ¿Se toman las medidas para prevenir la corrosión por acción del par galvánico cuando el cobre es unido al acero u otro material con menor potencial? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10.8 | ¿Se protege la tubería contra la acción de agentes corrosivos agresivos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tomas de Servicio. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ¿La toma es conectada en la parte superior o a un costado del ramal de suministro? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | ¿Las tomas se encuentran enterradas a 60 cm de profundidad, en banquetas y propiedad privada en caso de no cumplir la profundidad cuentan con una camisa para protegerlas de cargas externas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | ¿Las tomas no cruzan por debajo de construcciones? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | ¿La colocación de la toma de servicio permite un fácil acceso al regulador y medidor? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | ¿Las tomas de servicio que no se encuentran en uso disponen de una válvula y de un tapón hermético que no daña a la válvula? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | ¿Las tomas son de acero, cobre o polietileno? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | ¿Las tomas se encuentran protegidas contra la corrosión conforme la cláusula 8.8 de esta lista? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Las tomas de servicio de polietileno cumplen con los siguientes requisitos: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8a | ¿La Toma es conectada al ramal de suministro mediante una junta diseñada para soportar cargas externas y esfuerzos propios de la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8b | ¿Se protege de esfuerzos cortantes causados por asentamientos propios del terreno? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8c | ¿El las estaciones de regulación y medición las tomas son metálicas por arriba del nivel de piso terminado o en caso de ser de polietileno cuentan con una camisa que la protege de daños mecánicos y rayos ultravioleta? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 | Las tomas de servicio múltiples para edificios cumple con los siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9a | ¿Son de acero y/o cobre adosadas de forma visible por el exterior del inmueble sin pasar por debajo o dentro de este? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9b | ¿A la salida de la toma de servicio se cuenta con una protección para daños mecánicos que abarca 2 metros como mínimo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9c | ¿Existe una válvula de seccionamiento a la salida de la toma a una distancia como máximo de 1.8 metros? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9d | ¿El espaciamiento máximo entre abrazaderas para tubería vertical es de 3 metros? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9e | ¿El espaciamiento máximo entre abrazaderas para tubería horizontal es: 1.2 metros para tubería de 12.7 mm, 1.8 metros para tubería entre 15.9 mm y 19 mm y para tubería de 21 mm es de 2.4 metros? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Inspección y Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ¿El personal de la distribuidora esta capacitado y realiza una inspección visual durante la totalidad del proceso constructivo, corrigiendo y reparando las anomalías? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | ¿Las pruebas no destructivas para garantizar la integridad de las soldaduras consisten en métodos radiográficos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | ¿En casos especiales se podrán emplear otros métodos no destructivos como partículas magnéticas, ultrasonido, etc.? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | El porcentaje de soldaduras a verificar es conforme los criterios mostrados a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4a | ¿En clase de localización 1 el 10% por lo menos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4b | ¿En clase de localización 2 el 15% por lo menos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4c | ¿En clase de localización 3 el 40% por lo menos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4d | ¿En clase de localización 4 el 75%? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4e | ¿En cruces ferrocarrilero, cuerpos de agua, carreteras e instalaciones superficiales el 100%? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4f | ¿Las tuberíaS de 50 mm o superiores son radiografiadas conforme las cláusulas anteriores? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | ¿La soldadura fue aprobada por personal capacitado de forma visual o por medios no destructivos, conforme la normatividad vigente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Pruebas de Hermeticidad |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.1 | Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.1a | ¿Todas las tuberías que conducen gas, fueron probadas por personal calificado antes de su puesta en servicio? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.1b | ¿Las pruebas de hermeticidad se realizan con aire, agua o gas inerte, solo el distribuidor autoriza las pruebas con gas natural. El oxigeno no esta permitido como elemento de prueba? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.1c | ¿En las interconexiones de las ampliaciones o en las reparaciones de las secciones en operación la prueba se realiza a la presión de operación manteniendo la junta descubierta y aplicando jabonadura? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.1d | ¿Durante la prueba de hermeticidad el extremo de la toma es obturado con un tapón roscado o con una brida ciega? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.2 | ¿Se tiene constancia escrita que complementa el resultado grafico de las pruebas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.2.1 | ¿Los instrumentos empleados en la prueba de hermeticidad están calibrados y cuenta con su certificado vigente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.2.2 | ¿Al término de la prueba no existe variación en el grafico de presión, en caso de existir una variación atribuible a la temperatura esta se deberá comprobar por medios matemáticos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.2.3 | ¿El registro grafico se encuentra debidamente identificado al contar con las firmas del distribuidor, del constructor, de la unidad de verificación |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.2.4 | ¿Las pruebas de las tomas de servicio residenciales son avaladas por la unidad de verificación |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.2.5 | Las pruebas son realizadas conforme lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.2.5a | ¿En las redes de acero que se hayan radiografiado al 100% y que operen a una presión máxima de 410 Kpa, con diámetro máximo de 100mm y con longitud menor a 100 metros la prueba se realizara a 1.5 la presión de operación, registrando la presión en un manómetro y verificando las juntas con jabonadura. El medio de prueba será el descrito en la cláusula 10.6.1b? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.2.5b | ¿En las redes de acero que no sea radiografiado el 100% y que operen a una presión máxima de 410 Kpa , la prueba será a 1.5 veces la presión de operación y tendrá una duración de 24 hrs. registrando los resultados en un manógrafo y en un termógrafo. El medio de prueba es el descrito en la cláusula 10.6.1b? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.2.5c | ¿En las redes de acero que no sea radiografiado el 100% y que operen a una presión superior a los 410 Kpa , la prueba será a 1.5 veces la presión de operación y tendrá una duración de 24 hrs. registrando los resultados en un manógrafo y en un termógrafo. El medio de prueba es agua.? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.2.5d | ¿En las redes de polietileno que operen a una presión máxima de 410 Kpa, con diámetro máximo de 100mm y con longitud menor a 100 metros la prueba se realizara a 1.5 la presión de operación, registrando la presión en un manómetro y verificando las juntas con jabonadura. El medio de prueba será el descrito en la cláusula 10.6.1b? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.2.5e | ¿En las redes de polietileno que operen a una presión máxima de 410 Kpa , la prueba será a 1.1 veces la presión de operación y tendrá una duración de 24 hrs registrando los resultados en un manógrafo y en un termógrafo. El medio de prueba será aire o gas inerte? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.2.5f | ¿En las redes de polietileno que operen a una presión superior a los 410 Kpa y menor a los 689 kPa, la prueba se realizara a 1.1 veces su presión de operación si el medio es gaseoso o 1.5 veces la presión de operación si el medio es liquido, la prueba tendrá una duración de 24 hrs. registrando los resultados en un manógrafo y en un termógrafo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.2.5 | ¿Las pruebas para acometidas es conforme lo establecido en normatividad vigente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.3 | ¿Las estaciones de regulación y de regulación y medición, son sometidas a dos pruebas la primera sin instrumentación y conforme las cláusulas anteriores y la segunda con la instrumentación instalada a la presión de operación, consistiendo esta segunda en jabonadura en las uniones. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.4 | ¿Los resultados de las pruebas han sido avalados por una unidad de verificación o empresa dictaminadora autorizada por la Comisión Reguladora de Energía? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.5 | ¿En caso de que el sistema se desarrolle por etapas, se realizaron pruebas a cada una de las etapas antes de su puesta en operación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ¿Antes de iniciar operaciones en el sistema de distribución o ampliación, modificación se dictamina por una unidad de verificación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ¿El permisionario presenta anualmente a la Comisión el dictamen de una Unidad de Verificación de comprobación del cumplimiento de la norma relativo a la Operación y Mantenimiento y anexa los dictámenes de las ampliaciones, modificaciones del sistema? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Mantenimiento del Sistema de Distribución |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ¿El distribuidor cuenta con un manual de operación y mantenimiento que describa detalladamente los procedimientos que se llevaran a cabo en el sistema y es aprobado por la Comisión y se actualiza de acuerdo con la normatividad aplicable para reflejar los avances tecnológicos en la industria? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1a | ¿El manual contiene, como mínimo, lo siguiente:? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1b | ¿Contiene la descripción de los procedimientos de operación y mantenimiento del sistema de distribución durante la operación normal, puesta en operación y paro? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2c | ¿Contiene la identificación de las instalaciones que presenten el mayor riesgo para la seguridad pública? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2d | ¿Contiene el programa de inspecciones periódicas para asegurarse que el sistema de distribución cumple con las especificaciones de diseño? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2e | ¿Contiene el programa de mantenimiento preventivo que incluya los procedimientos y los resultados de las pruebas e inspecciones realizadas al sistema de distribución (bitácora de operación y mantenimiento)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2f | ¿Se indica la periodicidad de las inspecciones? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1g | ¿Contempla capacitación al personal que ejecuta las actividades de operación y mantenimiento para reconocer condiciones potencialmente peligrosas que están sujetas a la presentación de informes a la Comisión? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1h | ¿El distribuidor cuenta con un programa de mantenimiento al sistema de protección catódica |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Calidad del gas natural |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2a | ¿El Distribuidor proporciona la información que la Comisión requiera para comprobar que el gas inyectado al sistema de distribución cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-1997, Calidad del Gas Natural? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Odorización |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3a | ¿El Distribuidor es responsable de la odorización del gas y del monitoreo del nivel de odorización? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3b | ¿La odorización se realiza de acuerdo con la normatividad aplicable? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Sistema de telecomunicación |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4a | ¿La operación del sistema de distribución es respaldada por un sistema de telecomunicación que permite establecer una comunicación continua durante las 24 horas del día, 365 días del año, entre el centro de control y las cuadrillas encargadas de realizar las labores de operación, mantenimiento, atención a fugas y supervisión del sistema de distribución? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Prevención de accidentes |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.1 | ¿Durante la inspección de tuberías o la instalación del sistema de distribución se observa lo siguiente:? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.1a | ¿No se fumar, no tienen flamas abiertas, usan linternas a prueba de explosión o no utilizan cualquier otro dispositivo que produzca chispa o represente una fuente de ignición? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.1b | ¿En caso de utilizar sopletes, equipo de soldadura o cualquier otra fuente de ignición, se verifica, utilizando el equipo adecuado como un explosímetro, que no exista una mezcla explosiva en el área de trabajo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.1c | ¿La tubería de acero se conecta a tierra antes de hacer algún trabajo en la línea? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.1c | ¿La tubería de polietileno se descargarse de electricidad estática? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.1d | La iluminación artificial debe producirse con lámparas e interruptores a prueba de explosión |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.1e | ¿Cuenta en el sitio de trabajo con personal de seguridad y extintores de fuego, se evita la concentración de gas en recintos confinados? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Suspensión de servicio |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.1 | Notificación de interrupción del servicio. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.1a | ¿Cuando es necesario suspender el servicio por razones de mantenimiento o reparaciones programadas en una línea o algún otro componente del sistema de distribución, el Distribuidor se apegarse a lo establecido en los artículos 76, 77 y 78 del Reglamento de Gas Natura? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | ¿En casos de fuerza mayor o emergencia, los usuarios afectados son notificados por el Distribuidor de las medidas tomadas para restablecer el servicio tan pronto como sea posible? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Interrupción de trabajos de mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8a | ¿En caso de que un trabajo de mantenimiento en el sistema de distribución requiera suspenderse, el sistema se deja en condiciones seguras para su operación y se aplicar las medidas establecidas en el manual de operación y mantenimiento? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9 | Servicio de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9a | ¿El Distribuidor proporciona un servicio de emergencia las 24 horas del día, durante los 365 días del año, de manera ininterrumpida? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9.1 | ¿Todo reporte de fuga es atendido hasta dejar el sistema en condiciones normales de operación de acuerdo con el apéndice III? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9.2 | ¿El equipo utilizado para un servicio de emergencia y el personal asignado a dicho servicio son adecuados para hacer frente a este tipo de situaciones? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10 | Programa de monitoreo de fugas ¿El distribuidor cumple con lo establecido en el apéndice III? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.11 | ¿El distribuidor elabora y ejecuta un programa de inspección y reparación de reguladores? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.12 | ¿Las estaciones de medición y medición y regulación se someten a un programa anual de inspección y pruebas y cumplen con lo establecido en la NOM? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.13 | ¿Los registros son inspeccionados periódicamente para verificar que no existan basura, agua o algún elemento extraño al sistema? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.14 | Desactivación de tuberías |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.14a | ¿El Distribuidor elabora un procedimiento para desactivar las tuberías que considere lo siguiente:? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.14b | ¿Cada tubería desactivada se desconecta de la fuente de suministro de gas y se purga? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.14c | ¿Si se utiliza aire para el purgado, el Distribuidor se asegura que no exista una mezcla combustible después del purgado? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.14d | ¿La tubería se obtura utilizando bridas ciegas o tapones? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.14e | ¿El Distribuidor mantiene un registro de las tuberías desactivadas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.14f | ¿La tubería que se reactiva se prueba con el propósito de demostrar su integridad para el servicio que se requiera; en este caso, las tuberías de acero se mantuvieron protegidas contra la corrosión? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.14g | ¿Cada registro de válvulas desactivado se llena con un material compacto adecuado, por ejemplo, arena, tierra fina, etc.? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15 | Reclasificación de tuberías |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.1 | ¿Para la reclasificación de tuberías en operación que van a someterse a incrementos de presión se determinar la máxima presión de operación permisible (MPOP) a las nuevas condiciones y las tuberías que sea necesario reclasificar? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.2 | Requisitos generales |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.2.1 | Incrementos de presión. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.2.1a | ¿Cuando se requiere modificar las condiciones de operación de una tubería por aumento de la presión, ésta se incrementa gradualmente en el sistema, de acuerdo con lo siguiente?: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.2.1b | ¿Después de cada incremento, la presión se mantiene constante mientras el tramo completo de tubería se revisa para verificar que no existan fugas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.2.1c | ¿Cada fuga detectada se repara antes de realizar un nuevo incremento de presión? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.2.1d | ¿Cuando se somete un tramo de tubería a condiciones de operación más exigentes, se lleva un registro de las acciones tomadas en el sistema para acondicionarlo al nuevo rango de presión? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.2.1e | Cuando se modifican las condiciones de operación de un tramo de tubería, se registra por escrito el procedimiento llevado a cabo para verificar el cumplimiento de la NOM-003-SECRE-1997? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.2.2 | Reclasificación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.2.2a | Ninguna tubería de acero puede operarse a una presión mayor a su MPOP si no se cumplen los requisitos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.2.2b | ¿Se revisa el historial de diseño, operación y mantenimiento del tramo y las pruebas anteriores realizadas a la tubería en cuestión? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.2.2c | ¿Se realiza una investigación histórica de fugas (si no se ha realizado una investigación de fugas en más de 1 año) y se reparan aquéllas que se localicen en la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.2.2e | ¿En caso de que la tubería esté descubierta se refuerzan las derivaciones, codos y terminaciones de las uniones de tubos que hayan sido acoplados por compresión, con el objeto de evitar fallas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.2.2f | ¿Se aísla el tramo de tubería en el que se incrementará la presión? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.2.2g | ¿Si la presión en la tubería es mayor que la presión entregada al usuario, se instala un regulador debidamente probado para verificar la nueva presión de operación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.2.2h | ¿El aumento de la MPOP se hace en incrementos graduales de 70 kPa o 25% del total de la presión que se aumentará? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.2.2i | ¿Se hacen como mínimo, dos incrementos graduales para alcanzar la MPOP? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.3 | Reclasificación de la tubería por clase de localización |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.3.1a | ¿Se compara el diseño, procedimientos de construcción y de prueba durante la construcción con los requisitos establecidos en esta la NOM para la clase de localización correspondiente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.3.1b | ¿Se determina el estado en que se encuentra el sistema por medio de inspecciones de campo y de los registros de operación y mantenimiento? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.3.1c | ¿Se determina tipo, proximidad y extensión del desarrollo urbano que ha ocasionado el cambio de clasificación en la clase de localización tomando en consideración los lugares de concentración de personas, tales como escuelas, hospitales y áreas de recreación construidas cerca de las tuberías existentes? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.3.2 | ¿Cuando por medio de la evaluación técnica se determina que el espesor de la tubería no es el adecuado por el cambio de clasificación de zona urbana, la tubería se reemplaza a la brevedad posible, o se evalúa técnicamente para determinar su MPOP? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Plan integral de seguridad y protección civil |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ¿El Distribuidor tiene previsto un plan integral de seguridad y protección civil en el cual se establecen las acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de la población y sus bienes, y proteger el sistema de distribución ante la ocurrencia de un siniestro? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | El plan integral de seguridad y protección civil consta de: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | ¿Se incluye Programa de prevención de accidentes? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.2 | ¿Se incluye Programa de auxilio? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.3 | ¿Se incluye programa de Recuperación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.4 | ¿Programa de prevención de accidentes? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.5 | ¿Se crea una unidad interna de protección civil y se designar a un titular responsable del programa de prevención de accidentes teniendo como objetivo establecer las medidas para evitar y/o mitigar el impacto destructivo de los siniestros sobre la población, sus bienes y el medio ambiente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.6 | El Distribuidor debe: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.7 | ¿Lleva a cabo un análisis de riesgo en el que se identifican los riesgos a que está expuesto el sistema, así como las condiciones generales del mismo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.8 | ¿Actualiza los planos para la localización precisa de las válvulas de seccionamiento, de las estaciones de regulación y de los demás componentes del sistema? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.9 | ¿Posee directorios del personal integrante de la unidad interna de protección civil y de las organizaciones de respuesta a emergencias? |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | Parámetros de la Calidad del Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Composición del Gas Natural Los componentes presentes en el gas natural son: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Componentes principales: metano, etano, propano, butanos, pentanos más pesados, nitrógeno y bióxido de carbono |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Componentes secundarios: hidrógeno, oxígeno, monóxido de carbono, helio. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Trazas: ácido sulfhídrico, mercaptanos, azufre total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Propiedades del Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Propiedades físicas: Poder calorífico superior, Densidad, Contenido de humedad, Punto de rocío de hidrocarburos |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Otras Características: El gas natural esta libre de: Agua, aceite e hidrocarburos líquidos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Intercambiabilidad |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3a | ###### ¿Se utiliza para determinar la calidad del gas en la introducción de parámetros de sustitución o mezcla de gases? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3b | ¿Los criterios de Intercambiabilidad se basan en la utilización del índice de Wobbe? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | ¿Las propiedades del gas natural que se encuentran en la Tabla 1 de esta norma, se encuentran en condiciones base de presión y temperatura? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | ###### ¿Para la determinación de la temperatura de rocío por análisis cromatográfico se considera la composición hasta heptano (C7H16)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | ¿El gas natural que se inyecta en los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución proveniente de las plantas de gas natural licuado, cumple específicamente con la temperatura de rocío indicada en la Tabla 1 de la Norma NOM-001-SECRE-2003? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | ¿Las propiedades del gas se determinan utilizando los métodos de prueba establecidos por las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, y en lo no previsto por éstas, de acuerdo con la Práctica Internacionalmente Reconocida? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | ¿El rango de temperatura en la entrega del gas natural en los sistemas de transporte, distribución y/o usuarios finales es de 283,15 a 323,15 K? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | ¿De conformidad con la NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida, en su Tabla 21 Reglas para la escritura de los números y su signo decimal, se señala: el signo decimal debe ser una coma sobre la línea (,)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | ¿En caso de emergencia operativa en los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución, se entrego gas natural con  5% del Índice Wobbe de los valores indicados en la Tabla 1? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Muestreo: ¿El muestreo de gas natural se realizar de conformidad con los métodos de pruebas establecidos por las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, y en lo no previsto por éstas, de acuerdo con la Práctica Internacionalmente Reconocida? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 a | ¿En caso de no contar con cromatógrafos en línea, el muestreo y análisis del gas natural se realiza en forma diaria? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Métodos de Prueba.- ¿Los procedimientos para el análisis del gas natural deben ser de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, y en lo no previsto por éstas, de acuerdo con la Práctica Internacionalmente Reconocida? |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | ¿La prevención de la corrosión exterior en tuberías de acero enterrados y/o sumergidas se lleva a cabo mediante la aplicación de recubrimientos anticorrosivos y sistemas de protección catódica? |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Recubrimiento anticorrosivo |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ¿El tipo de recubrimiento anticorrosivo se selecciona tomando en cuenta las condiciones de operación, la instalación, el manejo y el escenario particular de exposición de la tubería por proteger, así como la compatibilidad con la protección catódica complementaria? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | ¿Durante el manejo y almacenamiento de la tubería recubierta, ésta se protege para evitar daños físicos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | ¿Se realiza una inspección dieléctrica de acuerdo a las características del recubrimiento anticorrosivo para determinar que no se presenten poros o imperfecciones? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | ¿En caso de detectarse imperfecciones se eliminan las reparaciones y se realiza nuevamente la inspección dieléctrica hasta su aceptación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | ¿Cuándo la tubería enterrada o sumergida queda expuesta a la superficie en la parte de transición entre el tramo aéreo y el enterrado (interfase suelo-aire) se aplica un recubrimiento anticorrosivo en la parte expuesta que prevenga la corrosión? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Estructura a proteger |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Tuberías nuevas |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | ¿Las tuberías nuevas enterradas y/o sumergidas están recubiertas externamente y protegidas catódicamente, salvo que se demuestre mediante un estudio técnico realizado por el área técnica responsable del control de la corrosión externa, que los materiales son resistentes al ataque corrosivo del medio ambiente en el cual son instalados? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Tuberías existentes |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | ¿Se establecen métodos de evaluación para determinar la necesidad de implementar programas adicionales del control de la corrosión y tomar las acciones correctivas de acuerdo con las condiciones prevalecientes? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | ¿Los métodos y acciones mencionados incluyen, como mínimo, lo siguiente:? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2a | Evaluación |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2a.1 | ¿Se revisan, analizan y evalúan los resultados de la inspección y mantenimiento normales de las tuberías de acero protegidas catódicamente en búsqueda de indicios de corrosión en proceso? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2a.2 | ¿Los métodos de medición eléctrica más comunes incluyen:? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2a.2 | ¿Se mide el potencial tubo/suelo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2a.2 | ¿Se mide la resistividad del suelo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2a.2 | ¿Se mide el potencial tubo/suelo por el método de los electrodos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2b | Medidas correctivas |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2b.1 | ¿Si se comprueba la existencia de áreas de corrosión en la tubería, se toman medidas correctivas para inhibirla, como por ejemplo:? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2b.1 | ¿Se toman previsiones convenientes para la operación adecuada y continua del sistema de protección catódica? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2b.1 | ¿Se mejora el recubrimiento anticorrosivo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2b.1 | ¿Se realiza una instalación complementaria de ánodos de sacrificio? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2b.1 | ¿Se utilizan fuentes de corriente impresa? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2b.1 | ¿Se delimitan con aislamientos eléctricos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2b.1 | ¿Se realiza un control de corrientes parásitas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Puenteos eléctricos |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | ¿Cuándo en el derecho de vía existen varias tuberías y se requiere protegerlas catódicamente, se cuentean eléctricamente, siempre que las dependencias, órganos o empresas encargados de los sistemas de tuberías estén de acuerdo y previamente se hayan realizado los estudios correspondientes? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | ¿Se protegen las áreas afectadas por las conexiones a cada tubo con un recubrimiento anticorrosivo compatible? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | ¿En los puenteos eléctricos que se ubican en las estaciones de registro de potencial se identifican los conductores eléctricos de cada una de las tuberías que se integran al sistema de protección catódica? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Tipos de protección catódica |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | ¿Se emplean ánodos galvánicos o de sacrificio en el sistema de protección catódica? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | ¿Se emplea corriente impresa en el sistema de protección catódica? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Ánodos galvánicos o de sacrificio |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | ¿Se asegura que la diferencia de potencial disponible del sistema seleccionado sea suficiente para que drene la corriente eléctrica de protección? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Corriente impresa |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | ¿Se induce una corriente eléctrica a una tubería enterrada mediante el empleo de una fuente y una cama de ánodos inertes que pueden ser de hierro, grafito, ferrosilicio, plomo y plata entre otros? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | ¿La fuente de corriente eléctrica directa se conecta en su polo positivo a una cama de ánodos inertes y el polo negativo a la tubería a proteger? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Aislamiento eléctrico |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | ¿La tubería de acero a proteger esta eléctricamente aislada de cualquier otro tipo de estructura metálica o de concreto que no este considerada en la implementación del sistema de protección catódica, tales como soportes de tubería, estructuras de puentes, túneles, pilotes, camisas de acero protectoras, recubrimientos de lastre entre otros? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | ¿Las juntas aislantes se seleccionan considerando factores como su resistencia dieléctrica y mecánica, así como las condiciones de operación de la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | ¿Al realizar cualquier instalación de junta aislante se comprueba la ausencia de atmósfera combustible? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | ¿Las juntas aislantes se instalan en los lugares siguientes:? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1a | ¿En cabezales de pozos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1b | ¿En el origen de ramales? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1c | ¿En la entrada y salida de la tubería en estaciones de medición y/o regulación de presión, de compresión y/o bombeo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1d | ¿En las uniones de metales diferentes para protección contra la corrosión galvánica? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1e | ¿En el origen y final del sistema de tuberías que se deseen proteger para prevenir la continuidad eléctrica con otro sistema metálico? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1f | ¿En la unión de una tubería recubierta con otra tubería descubierta? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Criterios de protección catódica |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | ¿Para proteger catódicamente a las tuberías enterradas y/o sumergidas se cumple, como mínimo con uno de los criterios siguientes |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5a | ¿Se tiene un potencial tubo/suelo (catódico) mínimo de –850 milivolts, medido respecto de un electrodo de referencia de cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO4), en contacto con electrolito? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5a | ¿La determinación de este voltaje se hace con la corriente eléctrica de protección aplicada? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5b | ¿Se tiene un potencial de protección tubo suelo (catódico) de – 950 milivolts, cuando el área circundante de la tubería se encuentra en condiciones anaerobias y estén presentes bacterias sulfato-reductoras? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5b | ¿Para una interpretación válida se efectúan las correcciones a que haya lugar debido a la caída de voltaje originada durante la medición? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5c | ¿Se tiene un cambio de potencial de polarización mínimo de –100 milivolts, medido entre la superficie de la tubería y un electrodo de referencia de cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO4) en contacto con el electrolito? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5c | ¿El cambio de potencial de polarización se determina interrumpiendo la corriente eléctrica de protección y midiendo el abatimiento de la polarización? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5c | ¿Al interrumpir la corriente eléctrica ocurre un cambio inmediato de potencial? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5c | ¿La lectura del potencial después del cambio inmediato se usa como base de la lectura a partir de la cual se mide el abatimiento de la polarización? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5c | ¿Los periodos de suspensión de corriente eléctrica de protección durante los cuales se pueden realizar dicha medición están en el rango de 0.1 a 3.0 segundos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Perfil de potenciales de polarización |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | ¿Una vez instalado el sistema de protección catódica se verifica el nivel de protección a lo largo de la trayectoria de la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | ¿Los valores de potencial obtenidos cumplen como mínimo con uno de los criterios indicados en el inciso 5.5 de la NOM-008-SECRE-1999? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | ¿Se establecen pruebas de rutina para verificar el comportamiento del sistema de protección catódica, tales como medición y registro de la demanda de corriente eléctrica de protección, resistencia del circuito, condiciones operativas de la fuente de corriente eléctrica directa y perfiles de potenciales de polarización? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | ¿El análisis e interpretación de los resultados de las pruebas antes mencionadas se efectúan de manera integral para efectos comparativos, con objeto de determinar la tendencia de los parámetros monitoreados? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | ¿Esta información se integra en un expediente sobre la funcionalidad del sistema? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Potencial tubo/suelo máximo permisible |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | ¿El potencial tubo/suelo máximo permisible se fija de acuerdo a las características particulares del recubrimiento anticorrosivo existente en la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | ¿El potencial tubo/suelo máximo permisible no excede al potencial de desprendimiento catódico o a valores de potencial más negativos que originen problemas colaterales? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | ¿El valor máximo de potencial no excede de 2.5 volts en condición de encendido con respecto de un electrodo de referencia ó – 1.1 volts en la condición de apagado instantáneo, ambos potenciales referidos a un electrodo de referencia de cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO4) con el electrolito circundante de la tubería a proteger o protegida catódicamente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Mediciones de corriente eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | ¿Durante las etapas de implementación, pruebas de campo, construcción, puesta en operación y seguimiento de la efectividad de los sistemas de protección catódica de tuberías enterradas y/o sumergidas, se realizan estudios que involucren la medición de variables eléctricas tales como: potencial tubo/suelo (natural y de polarización), resistividad, resistencia y corriente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Medición de potencial tubo/suelo |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | ¿En la protección catódica de tuberías metálicas enterradas y/o sumergidas en un electrolito se conoce la diferencia de potencial adquirida en la interfase tubo/suelo tanto en ausencia de corriente eléctrica de protección (potenciales naturales o de corrosión), como en la impresión de corriente eléctrica (potenciales de polarización)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | ¿Para efectuar la medición de esta diferencia de potencial se utiliza una celda o electrodo de referencia? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | ¿En el caso de tuberías de acero enterradas o sumergidas enterradas, se utiliza la celda de cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | ¿En los casos en donde se utilizan electrodos de referencia diferentes al de cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO4) se toma en cuenta el potencial equivalente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Entre los electrodos de referencia más usados encontramos los potenciales equivalentes siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1a | ¿El KCL saturado (calomel) tiene un valor mínimo de potencial equivalente de: - 0.78 volts? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1b | ¿La plata/cloruro de plata tiene un valor mínimo de potencial equivalente de: - 0.80 volts? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1b | ¿Se verifica cuando menos una vez al año el adecuado funcionamiento de los electrodos de referencia? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1b | ¿Los voltímetros utilizados en la medición de la diferencia de potencial tubo/suelo tienen una alta impedancia de entrada? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1b | ¿Se utilizan impedancias de entrada no menores a 10 mega ohms? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2 | Medición de resistividad |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2 | ¿Se realizan mediciones de la resistividad del suelo, y se usan como apoyo en la implementación del sistema de protección catódica |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2 | ¿El suelo es altamente corrosivo (0 – 1,000 ohms/cm)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2 | ¿El suelo es corrosivo (1,000 – 5,000 ohms/cm)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2 | ¿El suelo es poco corrosivo (5,000 – 10,000 ohms)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2 | ¿El suelo es muy poco corrosivo (10,00 ohms/cm en adelante) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.3 | Medición de corriente eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.3 | ¿Durante las diferentes etapas en la implementación del sistema sistema de protección catódica para un sistema de tuberías se efectúa con la periodicidad indicada en los programas de operación y mantenimiento de la empresa las mediciones siguientes:? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.3a | ¿Se mide la corriente eléctrica alterna de alimentación a lrectificador? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.3b | ¿Se mide la corriente eléctrica directa en la tubería protegida? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.3c | ¿Se mide la corriente eléctrica directa de salida del rectificador? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.3d | ¿Se mide la corriente eléctrica directa que drena cada ánodo y la que drena la cama anódica? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.3d | ¿Para realizar las mediciones de corriente eléctrica directa se utilizan los instrumentos de medición calibrados? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.3d | ¿La medición de corriente eléctrica en sistemas de ánodos galvánicos se realiza utilizando un amperímetro de alta ganancia? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Funcionalidad del sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | ¿El sistema de protección catódica proporciona una corriente eléctrica suficiente y una distribución uniforme al sistema de tubería a proteger, evitando interferencias, cortos circuitos en encamisados metálicos y daños en los aislamientos eléctricos así como en el recubrimiento anticorrosivo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | ¿Todos los sistemas de tubería de acero cuentan con un sistema de protección catódica permanente en un plazo no mayor a un año posterior a la terminación de su construcción? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | ¿En suelos altamente corrosivos (0 a 2,000 ohms-cm, presencia de agentes promotores de la corrosión, etc.) se instala un sistema de protección catódica provisional con ánodos galvánicos en forma simultanea a la construcción del sistema de tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Previsiones para el monitoreo |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | ¿Para determinar la eficacia del sistema de protección catódica, la tubería cuenta con estaciones de registro eléctrico para la medición de potenciales tubo/suelo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Cuando la tubería esté instalada a campo traviesa, dichas estaciones se instalan a cada kilómetro sobre el derecho de vía de la tubería y en todos los cruzamientos con estructuras metálicas enterradas, carreteras, vías de ferrocarril y ríos, en caso de ser posible? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | ¿Cuando la tubería esta instalada en zonas urbanas, las estaciones de registro eléctrico se instalan en banquetas, registros de válvulas o acometidas, en caso de ser posible. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | ¿Cuando las estaciones de registro eléctrico de protección catódica no se pueden colocar de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior debido a impedimentos físicos o geográficos, la estación de registro correspondiente se instala en el sitio accesible más cercano? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | ¿La ubicación real de estos sitios esta documentada y guardada en archivo para futuras referencias? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | ¿Las estaciones deben cuentan con puntas de prueba a efecto que faciliten la medición de la corriente eléctrica del sistemas de protección catódica en cada uno de los puntos donde se aplique el sistema de protección seleccionado, previendo las conexiones para la medición de la corriente eléctrica drenada por cada ánodo y la total de la cama anódica? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | ¿Las mediciones se realizan como mínimo una vez al año? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2 | Interferencias con otros sistemas |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2 | ¿Cuando se instala un sistema de protección catódica de una tubería nueva se notifica a todas las compañías que tengan estructuras metálicas enterradas y/o sumergidas cerca del área en donde se vaya alojar la tubería por proteger, con la finalidad de predecir cualquier problema de interferencia? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2 | ¿La notificación contiene, como mínimo, la información siguiente:? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2a | ¿Contiene la trayectoria que sigue el tendido de la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2b | ¿Contiene la indicación de rutas de las tuberías a proteger y de cualquier estructura que se vaya a unir a la tubería para reducir alguna interferencia? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2c | ¿Se indica el empleo de ánodos galvánicos o corriente impresa? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2d | ¿Se indica la posición de la cama o ánodos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2e | ¿Se indican las corrientes eléctricas esperadas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2f | ¿Se indica la fecha de puesta en operación del sistema? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2f | ¿El personal encargado de la protección catódica esta atento para detectar indicios de interferencia con una fuente generadora de corriente eléctrica vecina? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2f | ¿En áreas donde se sospecha la presencia de corrientes eléctricas parásitas se efectúan los estudios correspondientes, dentro de los que se encuentran:? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2a | ¿Se realiza la medición de potencial tubo/suelo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2b | ¿Se realiza la medición del flujo de corriente eléctrica en la tubería interferida? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2c | ¿Se realiza la medición de las variaciones en la corriente eléctrica de salida de la corriente eléctrica de interferencia? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2c | ¿Los indicios más comunes de interferencia con una fuente vecina son:? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2a | ¿Se presenta interferencia por cambios de potencial tubo/suelo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2b | ¿Se presentan cambios de magnitud o dirección de la corriente eléctrica? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2c | ¿Se presentan defectos en el recubrimiento? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2d | ¿Se presentan daños locales por corrosión en el ducto? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2d | ¿Para mitigar los efectos mutuos entre las líneas de transmisión eléctrica y las tuberías de acero enterrados, la separación entre la pata de la torre o sistema de tierras de la estructura de la línea de transmisión eléctrica y el ducto es mayor de 15 metros para líneas de transmisión eléctrica de 400 kilovolts, y mayor de 10 metros para líneas de transmisión eléctrica de 230 kilovolts y menores? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2d | ¿Cuándo no sea posible lograr las distancias mínimas recomendadas, se realiza un estudio del caso particular para reforzar el recubrimiento de la tubería donde sea necesario y por ningún motivo la distancia debe es menor a 3 metros respecto de la pata de la línea de transmisión eléctrica? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2d | ¿Se realizan estudios para evaluar los efectos que pudieran causar las descargas eléctricas de alto voltaje, corrientes eléctricas inducidas, cruces y paralelismo con torres de transmisión eléctrica y otras estructuras? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2d | ¿Se realizan estudios y las correcciones necesarias para resolver los problemas de interferencia eléctrica? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.3 | Cruzamientos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.3 | ¿Se conoce el funcionamiento del sistema de protección catódica en los puntos de cruzamiento como son: calles, carreteras, vías de ferrocarril y ríos , debido a que en estos lugares, si tienen camisa metálica, se pueden propiciar aterrizamientos que provocarían una reducción en la efectividad del sistema de protección catódica? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.3 | ¿Cuando existen cruzamientos y/o paralelismos con otras tuberías se verifica la interacción entre ambos sistemas mediante mediciones de potencial tubo/suelo y se establecen las medidas correctivas para minimizar los efectos de la interacción? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.4 | Defectos en el recubrimiento anticorrosivo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.4 | ¿Debido a que el recubrimiento anticorrosivo de la tubería está expuesto a daños y deterioros por factores tales como: absorción de humedad, esfuerzos del terreno y desprendimiento catódico, se realizan investigaciones tendientes a identificar, cuantificar y valorar los defectos del recubrimiento dieléctrico y sus efectos en la demanda de corriente eléctrica del sistema de protección catódica seleccionado, estableciendo la conveniencia de repararlos y/o administrar la protección catódica en esas áreas desnudas de la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.4 | ¿Cualquier tramo de la tubería que quede desnudo o expuesto al medio ambiente, se examina en búsqueda de evidencias de corrosión externa y dependiendo del estado del recubrimiento dieléctrico, se tomen las acciones correctivas mencionadas en el inciso 5.2.2 b) que garanticen la integridad de la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.4 | ¿Cuando se detectan daños en el recubrimiento anticorrosivo que sean de una magnitud que justifique su reposición, se aplican recubrimientos anticorrosivos compatibles con el existente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Operación, Inspección y Mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | Fuentes de Energía Eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | ¿El sistema de protección es a base de corriente impresa con rectificador? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | ¿Las fuentes de energía eléctrica se inspeccionan cuando menos seis veces cada año calendario a intervalos que no excedan de dos meses y medio? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | ¿Se llevan registros de las condiciones de operación, así como de cualquier ajuste operacional en el voltaje y/o corriente eléctrica de salida? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | ¿La frecuencia de revisión de sistemas de protección catódica automáticos, foto-voltaicos, turbo generadores y supervisados a control remoto, se realizan cuando menos una vez al año? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | ¿En caso de ocurrir cambios positivos de potencial se toma acción inmediata, particularmente en los puntos de impresión de corriente eléctrica, ya que esto pudiera indicar polaridad invertida en la fuente de corriente eléctrica directa? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.2 | ¿Los dispositivos anódicos, son instalados de forma permanente sin mantenimiento? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.2 | ¿Los dispositivos anódicos son revisados y remplazados cuando se presente una falla o concluya la vida útil? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.2 | ¿Se verifica la corriente eléctrica de salida de los ánodos y la corriente eléctrica total de la cama de anódica, a fin de determinar si la cama anódica esta funcionando correctamente?’ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.2 | ¿Cuándo se requiera, los ánodos de la cama anódica se humectan con la adición de agua limpia? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.3 | ¿Todas las conexiones eléctricas e interruptores de corriente eléctrica se revisan, como mínimo una vez al año? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.3 | ¿En caso de existir alguna anomalía (conexiones eléctricas), se elimina o corrige? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.3 | ¿Los dispositivos de aislamiento eléctrico se verifican cuando menos una vez al año y se remplazan en caso de falla? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.4 | ¿Se realizan inspecciones cuando menos cada seis meses del recubrimiento dieléctrico en todos los tramos de la tubería que se encuentren en la superficie y en áreas expuestas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.4 | ¿Cuándo el recubrimiento se encuentre deteriorado se remplazar o repara? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.5 | ¿Se efectúan mediciones de potenciales tubo/suelo a lo largo de la trayectoria de la tubería, a intervalos máximos de seis meses para zonas a campo traviesa y cada tres meses en zonas urbanas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.5 | ¿La periodicidad es modificada para condiciones particulares del sistema de protección catódica o para zonas criticas en las que una falla del sistema resulte en una condición de riesgo para la seguridad de la población así como para áreas en donde se hayan identificado y probado la existencia de potenciales de subprotección y que se requiera evaluar la efectividad de las medidas correctivas mencionadas en el inciso 5.2.2 b) aplicadas o en caso de protección personal apropiados para el manejo de equipo energizado? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Esta sección indica aspectos mínimos de seguridad que se debe considerar en los sistemas de protección catódica de tuberías enterradas y/o sumergidas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | ¿Los sistemas de protección catódica durante sus distintas etapas involucran el uso de equipo energizado, dispositivos de aislamiento eléctrico, puenteos eléctricos y mediciones de parámetros eléctricos los cuales pueden provocar daños al personal operativo por descargas eléctricas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | ¿Los trabajos indicados en el inciso anterior se ejecutan por personal calificado y con experiencia en materia de obras e instalaciones eléctricas y de acuerdo a lo que establecen los reglamentos, códigos y leyes aplicables? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | ¿El personal que realice actividades de protección catódica utiliza ropa y equipo de protección personal apropiados para el manejo de equipo energizado? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | ¿El encargado del sistema de protección catódica da por escrito las instrucciones de trabajo al personal que realice los trabajos referentes a la protección catódica en donde se indique las labores encomendadas, los implementos y equipos de seguridad aplicables así como el equipo y herramientas idóneas para el desempeño de las funciones? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | ¿Cuándo se realice una revisión o reparación en el sistema de protección catódica que involucre un riesgo, el encargado de la protección catódica expide la autorización para la realización del trabajo respectivo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.1 | Medidas Generales |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.1 | siguientes Las medidas de seguridad aplicables al equipo, instalación y mantenimiento de los sistemas de protección catódica, deben considerar que se tiene la posibilidad de descargas eléctricas, corto circuito, producción de chispas debidas a arcos eléctricos que pueden originar riesgo de incendio, toxicidad debida a la generación de cloro en camas anódicas, voltajes y corrientes inducidas por líneas de transmisión eléctrica o sistemas de tierras localizadas en las proximidades de los ductos protegidos catódicamente, así como a condiciones metereológicas, por lo que se deberán tomar las medidas de seguridad: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.1 a) | ¿Cuándo se instalen dispositivos de aislamiento eléctrico en áreas donde se anticipe una atmósfera combustible, se evita la formación de arco eléctrico conectando a tierra las instalaciones? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.1 b) | ¿Los rectificadores utilizados en los sistemas de protección catódica son de doble devanado y conectados a tierra? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.1 c) | ¿Las terminales energizadas están aisladas para prevenir un contacto accidental por parte del personal operativo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.11.1 d) | ¿Para reducir el riesgo de daño a las personas por el gradiente de voltaje en las superficies del suelo circundante de las camas anódicas, se toman las precauciones siguientes? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.1 d) 1. | ¿Se entierra a 90 centímetros como mínimo, los ánodos y el material de relleno que constituyen la cama anódica? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.1 d) 2. | ¿Se aíslan totalmente y se protegen de daños mecánicos los cables eléctricos de interconexión? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.1 d) 2. | ¿Cuándo exista la posibilidad de que se desarrollen voltajes inducidos que pudieran causar un arco eléctrico en las juntas de aislamiento, se utilizan celdas electrolíticas de puesta a tierra, celdas de polarización u otros dispositivos adecuados para canalizar la energía a tierra? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.2 | Generación de Gases Peligrosos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿En sistemas de protección catódica en las que se instalen ánodos en pozo profundo se deben incluir venteos para evitar la acumulación de gases de hidrógeno y cloro del desprendimiento, debido a que pueden ser una condición de riesgo de explosión o intoxicación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.3 | Instalación en Atmósferas Peligrosas |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.3 | ¿La naturaleza eléctrica de los sistemas de protección catódica, representa el riesgo de una fuente de ignición en atmósferas peligrosas (combustibles y/o explosivas) por lo que su instalación en esas áreas satisfacen la clasificación eléctrica de áreas conforme a la NOM-001-SEMP-1994? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4 | Corto Circuito en Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4 | ¿El corto circuito de juntas aislantes constituye un riesgo potencial, por lo que, en caso de ser posible, dichas juntas se instalar fuera de áreas peligrosas?. Cuando no sea posible, se adoptaran medidas para evitar chispas o arcos eléctricos, como: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4 a) | ¿Tiene conexiones de resistencia colocadas en gabinetes a prueba de fuego? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4 b) | ¿Tiene arrestador de flama encapsulado? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4 c) | ¿Tiene electrodos de zinc conectados a tierra en cada lado de la junta aislante? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4 d) | ¿Presenta una celda de polarización conectada a través de la junta aislante o a tierra? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4d) | ¿Las superficies de la junta aislante están encapsuladas para prevenir corto circuito causado por herramientas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4.1 | Desconexión, Separación o Ruptura de la Tubería Protegida |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4.1 | La tubería protegida catódicamente tiene una corriente eléctrica fluyendo a través de ella, cualquier desconexión, separación o ruptura de la tubería interrumpe el flujo de corriente eléctrica, lo que puede provocar la generación de un arco eléctrico dependiendo de la magnitud de la corriente eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4.1 | ¿El transformador-rectificador que protege una sección de la tubería en la que se realizará una modificación, mantenimiento o reparación es apagado y tiene instalada una conexión temporal? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4.1 | ¿La conexión esta punteada a cada uno de los lados de la separación y permanece conectada hasta que se termine el trabajo y la continuidad eléctrica sea restaurada o hasta que el área quede libre de gas y sin riesgo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4.2 | Equipo Eléctrico |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4.2 | ¿El equipo eléctrico instalado en un área de proceso es a prueba de fuego y esta certificado para su uso en el área, con base en la NOM-001SEMP-1994? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4.2 | ¿En el área de proceso se utilizan interruptores de doble polo para asegurar que ambos polos estén aislados durante el mantenimiento? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4.2 | ¿Cada cable que transporta corriente eléctrica de protección catódica esta instalado de manera que no se pueda realizar la desconexión dentro del área de riesgo sin suspender la energía al sistema de protección catódica? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4.2 | ¿Los cables están protegidos mecánicamente para prevenir su ruptura? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4.3 | Instrumentos de Prueba |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4.3 | ¿Cuándo se efectúen mediciones eléctricas para el control de la protección catódica en atmósferas peligrosas el equipo utilizado es intrínsecamente seguro, y antes de realizar los trabajos, el área es evaluada y declarada libre de una atmósfera peligrosa? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.5 | Señalización de Instalaciones Energizadas |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.5 | ¿En los lugares donde se instalen fuentes de corriente eléctrica para la protección catódica se colocaron señalamientos de advertencia visibles de acuerdo a la NOM-001-SEMP-1994? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Documentación |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 | Historial del Sistema de Protección Catódica |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 | ¿La Entidad órgano o empresa responsable del sistema de protección catódica cuenta con la documentación que respalda todas las acciones realizadas desde la implantación, operación y mantenimiento del sistema? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 | ¿Esta documentación se encuentra bajo resguardo y disponible para la autoridad competente que la requiera?. La información debe contener como mínimo lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 a) | Implementación |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 a) | ¿Contiene objetivo del sistema de protección catódica? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 a) | ¿Contiene especificaciones del recubrimiento dieléctrico así como de su instalación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 a) | ¿Contiene la ubicación y especificaciones de dispositivos de aislamiento eléctrico? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 a) | Pruebas previas a la implementación: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 a), 1) | ¿Tiene localización de la tubería (planos, referencias geográficas, accesos...) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 a) 2) | ¿Tiene estudios de resistividad del suelo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 a) 3) | ¿Tiene resultados de pruebas de requerimiento de corriente eléctrica, ubicación y características de camas anódicas provisionales, condiciones de operación de la fuente de corriente eléctrica directa provisional, resistencia del circuito, perfil de potenciales naturales, y de polarización, potencial máximo en el punto de impresión de corriente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 a) 4) | ¿Presenta ubicaciones de estructuras metálicas ajenas a la tubería a proteger? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 a) 4) | ¿Contiene técnica del sistema de protección catódica (tiempo de vida, criterios, ubicación de camas anódicas, número, dimensiones y tipo de los ánodos utilizados, densidad de corriente eléctrica, resistencia total del circuito, por ciento de área desnuda a proteger, especificaciones de materiales y equipo, cálculo recomendaciones, prácticas de ingeniería, normas, códigos, reglamentos y regulaciones observadas durante la implementación)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 a) 4) | ¿Contiene resultados de las pruebas de interacción con otros sistemas eléctricos ajenos al sistema de protección catódica (líneas d alta tensión, sistemas de tierra, estructuras metálicas vecinas protegidas o no catódicamente y dependencias involucradas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 b) | Instalación |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 b) | ¿Contiene planos y diagramas del sistema de protección catódica tal y como fue instalado. (arreglos constructivos de la cama anódica, de la fuente externa de corriente eléctrica directa, conexiones eléctricas cable-ducto, ducto-estación de registro de potenciales, puénteos eléctricos entre ductos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 b) | ¿Contiene permisos internos y externos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 b) | ¿Presenta afectaciones a otras estructuras y/o sistemas de protección catódica a terceros? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 b) | ¿Presenta Modificaciones constructivas y adecuaciones? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 b) | ¿Tienen Resultados de las pruebas durante la puesta en operación del sistema de protección catódica y ajustes de campo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 b) | ¿En el caso de tuberías existentes se presenta la información que asegure que el ducto se encuentra protegido catódicamente y que no presenta interacción con otros sistemas eléctricos adyacentes a su trayectoria? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 b) | ¿Se establece un método permanente para completar la información documental requerida para ductos nuevos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.2 | - Interacción con estructuras y sistemas de otras dependencias. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.2 | ¿Durante la planeación, instalación, prueba, puesta en marcha y operación de un sistema de protección catódica se notifican dichas acciones a las entidades que tengan a su cargo sistemas de tubería de acero enterradas, cables u otras estructuras (ductos de agua, cableado telefónico, líneas de fibra óptica y líneas de alta tensión), próximas a la instalación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.2 | - ¿Dicha notificación se realizo con una anticipación mínima de un mes y por escrito? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.2 | ¿Lo anterior se realizo con el propósito de asegurar que el sistema sea instalado de tal manera que la interacción de la protección catódica con sistemas y estructuras vecinas sea mínima? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Registros. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 | ¿Los registros de control de la corrosión esta documentado en forma clara, concisa y metódica, la información relacionada a la operación, mantenimiento y efectividad del sistema de protección catódica? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.1 | Funcionalidad del sistema de protección catódica. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.1 | ¿Se registro la fecha de puesta en servicio del sistema de protección catódica, los levantamientos de potencial, inspecciones y pruebas realizadas para comprobar que no existen interferencias y asegurar que los aislamientos, recubrimientos y encamisados se encuentran funcionando satisfactoriamente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.1 | ¿Los registros del sistema de protección catódica se conservan durante el tiempo que las instalaciones permanezcan en servicio? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.2 | Modificaciones al Sistema Original. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.2 | ¿Todas las modificaciones que se efectúen al sistema de protección catódica original se registraron anotando la fecha y modificación realizada de manera que forme parte de la documentación conforme con lo indicado en el punto 5.13 y 5.13.1 de esta norma, anexando memorias y planos de ingeniería en caso de rehabilitaciones mayores como cambio de capacidad del rectificador y cambio de ubicación de la cama anódica, entre otras? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.3 | Reparación o Reemplazo de algún Componente del Sistema de Protección Catódica. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.3 | ¿Se registran las reparaciones o reemplazos cuando las inspecciones y pruebas periódicas realizadas indiquen que la protección no es efectiva? Dichas pruebas pueden ser, entre otras: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.3 a) | ¿Presenta alguna Reparación, reemplazo o ajuste de componentes del sistema de protección catódica? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.3 c) | ¿Existe Interferencia de cualquier estructura metálica en contacto con la tubería y su localización? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.3 d) | ¿Hay reposición de los dispositivos de aislamiento dañados? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.3 e) | ¿Existen acciones para corregir cortos circuitos en tuberías encamisadas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.3 f) | ¿Hay Pruebas de interferencia con estructuras cercanas? |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | DETECCIÓN DE FUGAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Se tiene establecido como Límite Inferior de Explosividad (LIE) un 5 por ciento en volumen de concentración de gas en aire |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se tiene establecido como Límite Superior de Explosividad (LSE) un 15 por ciento en volumen de concentración de gas en aire |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ATENCIÓN A REPORTES DE FUGAS. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El permisionario investiga en forma inmediata cualquier notificación o aviso de terceros en el que se reporte olor a gas, fuga, incendio o explosión que pueda involucrar a tuberías de gas u otras instalaciones. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando una investigación confirma una fuga, ésta se clasifica inmediatamente de acuerdo con el inciso 7.1 y se toma la acción correspondiente de acuerdo con las tablas 2, 3 y 4 de la NOM-009-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | OLORES O INDICACIONES DE OTROS COMBUSTIBLES. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando existen indicaciones de fuga de combustibles derivados del petróleo originados en otras instalaciones, se deben toman las acciones siguientes para proteger la integridad física de las personas y de sus propiedades: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se informa de inmediato al operador de la instalación y, si es necesario, a los bomberos, policía y protección civil |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando la tubería del permisionario esta conectada a una instalación ajena que tiene fuga de gas, el permisionario, para evitar riesgos, toma de inmediato las acciones necesarias de acuerdo con la tabla 2 de NOM-009-SECRE-2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | RECURSOS NECESARIOS PARA EFECTUAR LA INSPECCIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El permisionario, para realizar la inspección de sus instalaciones, dispone de los recursos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | RECURSOS HUMANOS. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuenta con personal suficiente, que reúne la calificación y experiencia requeridas para aplicar el método de inspección que utilizan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | RECURSOS MATERIALES. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Para la inspección de fugas en un sistema de ductos, se dispone de los recursos materiales siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se cuenta con planos vigentes de la red de distribución o línea de transporte con escala y grado de detalle adecuados. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se cuenta con equipos de detección de fugas adecuados para obtener información necesaria para la localización y cuantificación de fugas de acuerdo con las características de sus instalaciones y los métodos de inspección que se apliquen. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se cuenta con equipo de transporte adecuado para la atención de fugas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | MÉTODOS DE DETECCIÓN DE FUGAS. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El permisionario aplica para la detección de fugas en sus instalaciones, individualmente o combinados, los métodos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Utiliza indicadores de gas combustible |  |  |  |  |  |  |  |
| i | Realiza la inspección sobre la superficie del suelo |  |  |  |  |  |  |  |
| ii | Realiza la inspección debajo de la superficie del suelo |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Aplica el método de Inspección visual de la vegetación |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Aplica el método de Caída de presión |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Aplica el método de Burbujeo; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Aplica el método de Ultrasonido; |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Aplica el método de Fibra óptica; |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Aplica el método de Termografía infrarroja terrestre o aérea |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Aplica el método de Perros adiestrados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El permisionario emplea otros métodos los cuales se aplican de acuerdo con los procedimientos escritos y se prueba que dichos métodos son tan eficaces como los listados en la NOM-009-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El permisionario de acuerdo al método seleccionado para la detección de fugas determina que no existe fuga o en caso de que exista, ésta se detecta, localiza, clasifica y controla inmediatamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | DETECCIÓN CON INDICADORES DE GAS COMBUSTIBLE. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El equipo para realizar esta inspección es portátil |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El equipo para realizar esta inspección es móvil |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El indicador debe es del tipo y sensibilidad adecuados, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, para el método de detección de gas natural que se aplique en la instalación inspeccionada. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1 | DETECCIÓN SOBRE LA SUPERFICIE DEL SUELO. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Para instalaciones subterráneas se toma un muestreo continuo de la atmósfera al nivel del suelo sobre o lo más cerca posible de la instalación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Para instalaciones arriba del nivel del suelo, se toma un muestreo continuo de la atmósfera adyacente a dicha instalación. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Para instalaciones subterráneas, se toman muestras de la atmósfera a no más de cinco centímetros de la superficie del suelo, cuando es posible, y en todas aquellas irregularidades del terreno que faciliten que el gas aflore. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En áreas donde la tubería está debajo de piso terminado, entre otras: banquetas y calles pavimentadas, se toman muestras del aire cercano a discontinuidades e irregularidades del piso, tales como: aberturas, ranuras, rupturas y grietas que faciliten que el gas aflore. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se analiza el aire dentro de recintos cerrados alojados en aberturas del piso debajo de su nivel, cercanos a la tubería, v.g. pozos de visita, registros de drenaje, de instalaciones eléctricas, telefónicas y otros servicios. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | El muestreo de la atmósfera superficial con indicador de gas se debe realiza a la velocidad y en condiciones atmosféricas adecuadas para que dicho muestreo sea correcto. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La operación del indicador de gas se realiza de acuerdo con las instrucciones del fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se analizan muestras en los lugares especificados en la NOM-009-SECRE-2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.2 | DETECCIÓN DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL SUELO. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El muestreo de la atmósfera debajo del piso se realiza en aberturas existentes y/o sondeos arriba y/o adyacentes a la tubería. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los pozos de muestreo se perforar lo más cerca posible a la tubería y lateralmente a no más de 5 metros del eje de la misma. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A lo largo de la tubería los puntos de prueba se localizan a no más del doble de la distancia entre la tubería y la pared de edificio más cercana o 10 metros, la que sea más corta, pero en ningún caso el espaciamiento es menor a 3 metros. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El patrón del muestreo incluye puntos de prueba adyacentes a las conexiones de las líneas de servicio, acometidas a los edificios, cruzamientos de calles y conexiones de ramales. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | DETECCIÓN POR INSPECCIÓN VISUAL DE LA VEGETACIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Este método tiene por objeto detectar indicaciones anormales o inusuales en la vegetación que puedan haber sido causadas por la migración de gas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las indicaciones de fugas de gas se confirman usando un indicador de gas combustible. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La inspección se realizada por personal experto que tiene una buena visión del área que está inspeccionando y sus alrededores. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Para determinar la velocidad de recorrido se considera el Trazo del sistema de transporte o distribución |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Para determinar la velocidad de recorrido se considera la cantidad y tipo de vegetación |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Para determinar la velocidad de recorrido se consideran las condiciones de visibilidad tales como: alumbrado, reflejo de luz, distorsiones u obstrucciones del terreno |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.1 | El método de inspección visual del estado de la vegetación sólo se aplica en áreas en donde el crecimiento de la vegetación está bien definido |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El método de inspección visual del estado de la vegetación no se emplea cuando el grado de humedad del suelo es anormalmente alto, cuando la vegetación está inactiva, o cuando está en periodo de crecimiento acelerado, como en el comienzo de la primavera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | DETECCIÓN POR CAÍDA DE PRESIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Este método se aplica para determinar si una sección aislada de la instalación de gas pierde presión por fugas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La sección seleccionada tiene solamente una presión de operación y dicha sección se aísla antes de efectuar la prueba de caída de presión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARA DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE LA PRUEBA DE CAÍDA DE PRESIÓN, SE TOMAN EN CUENTA LOS CRITERIOS SIGUIENTES: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | PRESIÓN DE PRUEBA. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si la prueba se realiza únicamente con el propósito de detectar fugas en la sección aislada, se hacer cuando menos a la presión de operación. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | MEDIO DE PRUEBA. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El medio es compatible con los materiales de la tubería, esta libre de materiales sedimentarios y no deja residuos que puedan dañar la instalación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El medio para realizar la prueba no es inflamable, (puede ser agua, aire o gas inerte, excepto cuando se utiliza el gas natural que conduce la tubería) |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | DURACIÓN DE LA PRUEBA. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El tiempo de la prueba es suficiente para detectar la caída de presión debida a fugas. |  |  |  |  |  |  |  |
| i | Para determinar el tiempo necesario para realizar la prueba se considero el tiempo y volumen requerido para que el medio de prueba alcance la presión de prueba; |  |  |  |  |  |  |  |
| ii | Para determinar el tiempo necesario para realizar la prueba se considero el tiempo necesario para que el medio de prueba estabilice su temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| iii | Para determinar el tiempo necesario para realizar la prueba se considero la sensibilidad del instrumento de prueba |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.1 | Debido a que el método de caída de presión no localiza las fugas, se emplea un método de evaluación posterior con otro procedimiento que permita localizar las fugas para evaluarlas y clasificarlas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | DETECCIÓN POR BURBUJEO. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se cubre totalmente la tubería con una solución tensoactiva que forma burbujas, entre otras, agua jabonosa para señalar las fugas sobre la superficie expuesta de la instalación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La solución utilizada no daña ni deja residuos que posteriormente puedan producir corrosión en los materiales de la instalación probada. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5 | DETECCIÓN POR ULTRASONIDO. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se instalan sensores ultrasónicos espaciados a lo largo de la tubería que pueden detectar la ocurrencia de una fuga en tiempo real, por la energía ultrasónica que se genera desde el momento en que ocurre. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Este método de detección por ultrasonido esta acoplado a un sistema de geoposicionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5.1 | PARA PROBAR UNA INSTALACIÓN DE GAS POR ULTRASONIDO SE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se considero la presión en la tubería. (Dado que al incrementarse la presión en la tubería, la magnitud de la energía ultrasónica generada por la fuga aumenta, los sensores son adecuados para la presión de trabajo de la instalación) |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se considero la localización de la instalación. (Los objetos alrededor de la instalación bajo prueba pueden reflejar o atenuar la energía ultrasónica generada dificultando la detección de la fuga) |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se considero la Cantidad de fugas. (La capacidad de detección de este método se reduce conforme se incrementa el número de fugas en un área determinada, ya que pueden producir un nivel alto de ruido ultrasónico debido al aumento de la energía ultrasónica liberada por cada fuga) |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Se considero el tipo de instalación. (Los equipos neumáticos y los operados con gas, entre otros: compresores, motores y turbinas, generan energía ultrasónica) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se debe conoce la localización, cantidad y características de los equipos cerca de la instalación para determinar si el ruido ultrasónico que producen puede causar interferencia al equipo de detección de fallas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El área de prueba, se recorre para verificar la posible presencia de interferencias) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5.2 | El permisionario confirma los resultados obtenidos por ultrasonido y aplica los métodos adecuados para detectar fugas en sus instalaciones. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.6 | DETECCIÓN POR FIBRA ÓPTICA. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se instalan sensores y cable de fibra óptica en los ductos para monitorear, detectar y diagnosticar el desempeño de dichas instalaciones los cuales se usan para detectar y monitorear fugas de gas en tiempo real. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.7 | DETECCIÓN POR TERMOGRAFÍA INFRARROJA TERRESTRE O AÉREA. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se tiene instalado un espectrómetro de banda infrarrojo como elemento primario de detección para Medir la energía térmica del gas natural |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se tiene acoplado el espectrómetro a un sistema de geoposicionamiento para ubicar las fugas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.8 | DETECCIÓN POR MEDIO DE PERROS ADIESTRADOS. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se emplea este método para la localización de fugas (La raza labrador es la más comúnmente usada ya que puede detectar el odorizante adicionado en la corriente del fluido. El perro localiza y rastrea el olor que sale por la fuga hasta el punto de máxima concentración) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | INSTRUMENTOS PARA DETECCIÓN DE FUGAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El permisionario utiliza los instrumentos indicadores de gas combustible adecuados para los métodos de detección de fugas que aplica en sus instalaciones, con el objeto de obtener información veraz, confiable y completa sobre las fugas de gas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | MANTENIMIENTO DE INDICADORES DE GAS COMBUSTIBLE. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El mantenimiento de indicadores de gas combustible se efectúa de acuerdo con las instrucciones del fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Cada instrumento utilizado para detectar y evaluar fugas de gas se opera de acuerdo con los instructivos del fabricante |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se revisan periódicamente los instrumentos cuando están en uso para asegurar que el suministro de energía eléctrica para su funcionamiento es adecuado |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se prueban los instrumentos antes de usarse para asegurar que el sistema de muestreo esta libre de fugas y que los filtros no obstruyan el flujo de la muestra |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Los instrumentos de ionización de flama de hidrógeno se prueban cada vez que se encienden y durante la inspección. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | CALIBRACIÓN DE INDICADORES DE GAS COMBUSTIBLE. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS INDICADORES DE GAS COMBUSTIBLE SE CUMPLEN, ENTRE OTRAS, LAS RECOMENDACIONES SIGUIENTES: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Cada equipo utilizado para la detección y evaluación de fugas se calibra de acuerdo con los instructivos del fabricante después de cualquier reparación o reemplazo de partes |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se realiza la calibración de conformidad con un programa regular en el que se considere el tipo del instrumento y su uso, los instrumentos de ionización de flama de hidrógeno y los indicadores de gas combustible, se deben calibrar al menos una vez al mes cuando están en uso |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se calibran, cuando se sospecha que la calibración del instrumento ha cambiado |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CLASIFICACIÓN DE FUGAS Y CRITERIOS DE ACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando se detecta una fuga, el primer paso es la delimitación del área afectada por la fuga; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si el perímetro se extiende hacia un edificio, la inspección se continúa dentro del mismo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando se confirma la fuga, se atiende inmediatamente para localizarla, evaluarla y clasificarla de acuerdo con el inciso 7.1 de la NOM-009-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | CLASIFICACIÓN DE LAS FUGAS. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Basados en la evaluación realizada de la localización y magnitud de la fuga, ésta se clasifica con objeto de establecer la prioridad de su reparación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Se tiene definido como fuga de Grado 1. a aquellas fugas que representan un peligro inminente para las personas o propiedades, por lo que, cuando se detectan deben ser reparadas inmediatamente y/o realizar acciones continuas hasta lograr que las condiciones dejen de ser peligrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se considera peligrosa toda aquella situación en la que haya probabilidad de asfixia, incendio o explosión en el área afectada por la fuga. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Se tiene definido como fuga de Grado 2. a aquellas fugas que no son peligrosas cuando se detectan, pero representan un riesgo probable para el futuro, por lo que se requiere programar su reparación para prevenir que se vuelvan peligrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Se tiene definido como fuga de Grado 3. a la clase de fugas no son peligrosas cuando se detectan y tampoco representan un riesgo probable para el futuro, por lo que, sólo es necesario reevaluarlas periódicamente hasta que sean reparadas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | CRITERIOS PARA CLASIFICAR FUGAS Y DETERMINAR ACCIONES. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se cumple con los lineamientos para clasificar y controlar fugas que se describen en las tablas 2, 3 y 4 de la NOM-009-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Para la clasificación de fugas se emplea el criterio y experiencia del personal operativo en el sitio donde ocurre la fuga para determinar del grado que se le asigne a la fuga y los criterios de acción a tomar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | INSPECCIÓN SUBSECUENTE. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Todas las reparaciones de fugas se prueban, en su caso, antes de que la instalación entre en operación, para confirmar que no persiste la fuga de gas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En tuberías subterráneas, esta prueba se realiza antes de taparlas con tierra. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando entra en operación la instalación, se inspecciona el área afectada por la fuga con un indicador de gas combustible. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Donde hay gas residual después de la reparación de una fuga de grado 1, se permite la ventilación y estabilización de la atmósfera del suelo para realizar una inspección subsecuente en un plazo que no excede de un mes posterior a la reparación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En el caso de reparaciones de fugas de grado 2 o 3, el permisionario determina si es necesario efectuar una inspección subsecuente |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Cuando se reevalúa una fuga de acuerdo con los criterios de acción de las tablas 3 y 4 de la NOM-009-SECRE-2002, ésta se clasifica usando el mismo criterio que cuando la fuga fue descubierta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUGAS DE GRADO 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Se considera fuga de grado 1 a cualquier fuga que, a juicio del personal operativo en el sitio de la fuga, se considere un peligro inmediato. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Se considera fuga de grado 1 a cualquier escape de gas que se haya encendido. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Se considera fuga de grado 1 a cualquier indicación de que el gas haya migrado al interior o debajo de un edificio o dentro de un túnel. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Se considera fuga de grado 1 a cualquier indicación de presencia de gas en el lado exterior de la pared de un edificio, o donde es probable que el gas migre al lado exterior de la pared de un edificio. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Se considera fuga de grado 1 a cualquier lectura mayor o igual que 80% (ochenta por ciento) del LIE del gas en un espacio confinado. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Se considera fuga de grado 1 a cualquier lectura mayor o igual que 80% (ochenta por ciento) del LIE del gas en otras subestructuras pequeñas, no asociadas con el gas por las cuales es probable que el gas migre al lado exterior de la pared de un edificio. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Se considera fuga de grado 1 a cualquier fuga que pueda ser detectada por medio de la vista, oído u olfato, y que está en una localización que puede ser peligrosa para las personas y sus bienes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # CRITERIO DE ACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Se implementan acciones inmediatas para proteger la vida y propiedades de las personas, y de acciones continuas hasta lograr que las condiciones dejen de ser peligrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Se notifica a las autoridades competentes como son: la Comisión Reguladora de Energía, protección civil, policía y bomberos. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se pone en marcha y coordinación del plan de emergencia del permisionario |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se evacua del área |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se acordona el área |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Se desvía el tráfico; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Se eliminan las fuentes de ignición; |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Se ventila el área |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Se suspende el flujo de gas cerrando las válvulas o por otros medios. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUGAS DE GRADO 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Se considera fuga de grado 2 a aquellas que requieren tomar acciones antes de que ocurran cambios adversos en las condiciones de venteo del suelo, por ejemplo: una fuga que cuando se congele el suelo, es probable que el gas migre al lado exterior de la pared de un edificio. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Se considera fuga de grado 2 a aquellas en las cuales se requiere tomar acciones en un plazo no mayor de 6 meses para reparar las fugas |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se considera fuga de grado 2 cuando las lecturas del indicador de gas combustible, en porcentaje del LIE, es Mayor o igual de 40% (cuarenta por ciento) debajo de las banquetas en una calle cubierta de pared a pared con piso terminado, por ejemplo pavimento y/o concreto y la fuga no se califica como grado 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se considera fuga de grado 2 cuando las lecturas del indicador de gas combustible, en porcentaje del LIE, es Mayor o igual de 100% (cien por ciento) debajo de la calle cubierta de pared a pared con piso terminado, por ejemplo pavimento y/o concreto, que tiene una migración de gas significativa y la fuga no se califica como grado 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se considera fuga de grado 2 cuando las lecturas del indicador de gas combustible, en porcentaje del LIE, es Menor de 80% (ochenta por ciento) dentro de subestructuras pequeñas no asociadas con el gas, donde es probable que el gas migre para crear un peligro futuro. |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Se considera fuga de grado 2 cuando las lecturas del indicador de gas combustible, en porcentaje del LIE, esta d) entre 20% (veinte por ciento) y 80% (ochenta por ciento) en un espacio confinado. |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Se considera fuga de grado 2 cuando las lecturas del indicador de gas combustible, en porcentaje del LIE, es cualquier valor en una tubería que opere a 30% (treinta por ciento) o más de su Resistencia Mínima a la Cedencia, localizada en clase 3 o 4 (1) y la fuga no se califica como grado 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Se considera fuga de grado 2 cuando las lecturas del indicador de gas combustible, en porcentaje del LIE, es mayor o igual de 80% (ochenta por ciento) en una subestructura asociada con el gas. |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Se considera fuga de grado 2 cualquier fuga que a juicio del personal operativo en el sitio de la fuga, considere que tiene la magnitud suficiente para programar su reparación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CRITERIO DE ACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estas fugas se reparan en el transcurso de un año calendario pero en un tiempo no mayor a 15 meses de la fecha en que fue reportada. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Para determinar la prioridad en la reparación se sigue un criterio basado en la cantidad y migración del gas; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Para determinar la prioridad en la reparación se sigue un criterio basado en la proximidad del gas a edificios y estructuras debajo del suelo; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Para determinar la prioridad en la reparación se sigue un criterio basado en la extensión del piso terminado |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Para determinar la prioridad en la reparación se sigue un criterio basado en el Tipo de suelo y condiciones del mismo (tales como la capa congelada, humedad y venteo natural) |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Para determinar la prioridad en la reparación se sigue un criterio basado en la concentración de fugas en un tramo de la instalación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las fugas grado 2 se reevalúan cuando menos una vez cada 6 meses, hasta que sean reparadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La frecuencia de reevaluación se determina de acuerdo con su localización, magnitud y condiciones de la fuga. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El responsable de programar la reparación cuida las condiciones de la fuga durante el día en el cual se descubre dicha fuga. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La reparación de fugas grado 2, es programada, considerando su localización y magnitud, para realizarse con base en una rutina de mantenimiento, con inspecciones periódicas cuando sea necesario. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUGAS DE GRADO 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Estas fugas se reevalúan a intervalos periódicos cuando las lecturas del indicador de gas combustible, en porcentaje del LIE, es menor de 80% (ochenta por ciento) en subestructuras asociadas al gas. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Estas fugas se reevalúan a intervalos periódicos cuando las lecturas del indicador de gas combustible, en porcentaje del LIE, es cualquier valor debajo de la calle en áreas que no están pavimentadas completamente, donde no es probable que el gas pudiera migrar al lado exterior de la pared de un edificio. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Estas fugas se reevalúan a intervalos periódicos cuando las lecturas del indicador de gas combustible, en porcentaje del LIE, es menor de 20% (veinte por ciento) en un espacio confinado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CRITERIO DE ACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estas fugas son reevaluadas en el siguiente monitoreo programado o en los 15 meses siguientes a la fecha en que fue reportada, lo que ocurra primero, hasta que la fuga sea reclasificada o no haya más lecturas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | HISTORIAL DE FUGAS Y LINEAMIENTOS PARA AUTOEVALUACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El permisionario conserva la documentación que demuestra que en cada monitoreo de fugas se han considerado los resultados, conclusiones y acciones a seguir establecidas en el monitoreo anterior, lo que ha resultado en un proceso ordenado y congruente que ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad del sistema de transporte o distribución de gas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El permisionario mantiene actualizada esta documentación histórica para proporcionar la información que la Comisión Reguladora de Energía o la autoridad competente le requiera para verificar que sus programas de mantenimiento cumplen con la NOM-003-SECRE-1997, Distribución de gas natural o NOM-007-SECRE-1999, Transporte de gas natural, y las normas aplicables |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | LOS REGISTROS DE FUGAS CONTIENEN AL MENOS LA INFORMACIÓN SIGUIENTE: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Los registros de fugas contienen la fecha de detección de la fuga, la fecha y la hora del reporte, el tiempo en que se atendió, el tiempo en que se investigó y el nombre de quién la investigó; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Los registros de fugas contienen la descripción detallada de la fuga, su localización, magnitud y grado que se le asignó |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Tratándose de una fuga que es reportada a la autoridad competente, la fecha y la hora del reporte telefónico a la autoridad competente y el nombre de quién lo hizo |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Los registros de fugas contienen las fechas de las reevaluaciones antes de la reparación de la fuga y el nombre del responsable de dichas reevaluaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Los registros de fugas contienen la fecha de reparación, el tiempo que llevó la reparación y el nombre del responsable de la reparación |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Los registros de fugas contienen las fechas de revisiones posteriores a la reparación y el nombre de los responsables de dichas revisiones |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Los registros de fugas contienen el método usado para detectar la fuga (si fue reportado por terceros, el nombre y la dirección de quién reportó); |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Los registros de fugas contienen la sección del sistema donde ocurrió la fuga (tubería principal, tubería de servicio, etc.); |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | Los registros de fugas contienen la parte del sistema en que ocurrió la fuga (tubería, válvula, conexión, estación de regulación, etc.); |  |  |  |  |  |  |  |
| j) | Los registros de fugas describe el material en el cual ocurrió la fuga (acero, plástico u otro); |  |  |  |  |  |  |  |
| k) | Los registros de fugas describen el origen de la fuga |  |  |  |  |  |  |  |
| l) | Los registros de fugas contienen la descripción de la tubería |  |  |  |  |  |  |  |
| m) | Los registros de fugas describen el tipo de reparación efectuada; |  |  |  |  |  |  |  |
| n) | Los registros de fugas describen la causa de la fuga |  |  |  |  |  |  |  |
| o) | Los registros de fugas indican la fecha de instalación de la tubería |  |  |  |  |  |  |  |
| p) | Los registros de fugas indican si el sistema tiene protección catódica operando |  |  |  |  |  |  |  |
| q) | Los registros de fugas contienen la lectura del indicador de gas combustible. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | LOS REGISTROS DE MONITOREOS DE FUGA CONTIENEN AL MENOS LA INFORMACIÓN SIGUIENTE: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Los registros de monitoreos de fuga contienen la fecha en que se realizó el monitoreo; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Los registros de monitoreos de fuga contienen la descripción del sistema y del área monitoreada. Se deben incluir los planos y/o libros bitácora |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Los registros de monitoreos de fuga contienen los resultados del monitoreo, las conclusiones y las acciones a seguir |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Los registros de monitoreos de fuga contienen los métodos aplicados en el monitoreo |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Los registros de monitoreos de fuga describen al personal que efectuó el monitoreo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | LOS REGISTROS DE LAS PRUEBAS DE CAÍDA DE PRESIÓN CONTIENEN AL MENOS LA INFORMACIÓN SIGUIENTE: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Los registros de las pruebas de caída de presión contienen el nombre del responsable de la prueba. En caso de que haya sido realizada por una empresa externa, el nombre de la empresa y el nombre de la persona responsable de la prueba; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Los registros de las pruebas de caída de presión mencionan el medio de prueba usado |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Los registros de las pruebas de caída de presión mencionan la presión de prueba |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Los registros de las pruebas de caída de presión mencionan la duración de la prueba |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Los registros de las pruebas de caída de presión incluyen las gráficas de presión o los registros de las presiones medidas en la prueba |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Los registros de las pruebas de caída de presión incluyen los resultados de la prueba. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | AUTOEVALUACIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El permisionario evalúa su programa de monitoreo de fugas realizado para determinar la efectividad de dicho programa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Esta auto evaluación se realiza cuando menos una vez al año. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | PROGRAMA DE MONITOREO DE FUGAS. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se asegura que el programa de mantenimiento del sistema cumple con la NOM-003-SECRE-1997, Distribución de gas natural o con la NOM-007-SECRE-1999 Transporte de gas natural; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | EFECTIVIDAD DEL MONITOREO. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se asegura que los monitoreos de fugas fueron efectuados de acuerdo con el programa y que los resultados fueron satisfactorios en todo el sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | PROGRAMA DE REPARACIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se debe comprueba que las reparaciones de fugas fueron efectuadas de acuerdo con el programa y los procedimientos especificados |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | EFECTIVIDAD DE LA REPARACIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifica que las reparaciones de fugas fueron realizadas con la efectividad indicada en los procedimientos aplicados |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | REGISTRO HISTÓRICO DE FUGAS. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se mantiene actualizado el historial de fugas |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | Procedimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | La evaluación de la conformidad de los sistemas de distribución de gas con la NOM, se realizan de acuerdo con lo estipulado en la misma NOM. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | La Comisión o el distribuidor solicitan la evaluación de la conformidad con la NOM cuando lo requieren para dar cumplimiento a las disposiciones legales o para otros fines de su propio interés. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | La evaluación de la conformidad con la NOM se realiza por la Comisión o por una UV. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | La UV de acuerdo con el distribuidor establece los términos y condiciones de los trabajos de verificación, excepto cuando la verificación sea requerida por la Comisión. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Para evaluar el grado de cumplimiento del sistema de distribución con lo dispuesto en la NOM, la UV realiza visitas de verificación en los términos de la LFMN y su Reglamento. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | En cada visita de verificación la UV levanta una acta circunstanciada, en la cual asienta los cumplimientos con la NOM y, en su caso, los incumplimientos, para que el distribuidor haga las correcciones en el plazo que se le fije en dicha acta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | El distribuidor formula las observaciones que estima pertinentes y ofrece pruebas a la UV durante la visita de verificación o dentro del plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya levantado el acta circunstanciada. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | La UV elabora el dictamen con base en las actas circunstanciadas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | La UV entrega el dictamen de verificación al distribuidor que haya contratado sus servicios. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El distribuidor entrega el dictamen a la Comisión, para los efectos legales que correspondan en los términos de la legislación aplicable. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Los gastos que se originan por los servicios de verificación son a cargo del distribuidor en conformidad con el artículo 91 de la LFMN. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Disposiciones generales |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | En conformidad con el artículo 53 de la LFMN en los sistemas de distribución de gas a que se refiere la NOM se utilizan materiales, componentes y equipos que cumplen con las normas oficiales mexicanas y/o normas mexicanas aplicables. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Los materiales, componentes y equipos utilizados en los sistemas de distribución de gas sujetos al cumplimiento señalado en el párrafo anterior, cuentan con un certificado obtenido de conformidad con la LFMN. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | En caso de no existir norma oficial mexicana o norma mexicana aplicable al material, componente o equipo de que se trate, la UV requiere el registro de cumplimiento con normas internacionales y en caso de no existir éstas, dicho producto debe cumplir con las prácticas internacionalmente reconocidas. En el supuesto de no contar con las normas mencionadas, el material, componente o equipo debe cumple con las normas del país de origen o a falta de éstas, con las especificaciones del fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Los materiales, componentes y equipos que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores, se consideran aprobados para los efectos de la NOM. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | En conformidad con el artículo 56 de la LFMN los sistemas de distribución de gas cuentan con un manual de procedimientos integrado con documentos propios de la empresa, escritos en idioma español, en los que se describen en forma específica para el sistema evaluado, las funciones que se listan a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | Organización |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Contienen los objetivos y la descripción del sistema de distribución de gas. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Contienen los planes para el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | La Contienen la estructura de la organización del personal encargado del funcionamiento y seguridad del sistema, en la que se definan los niveles jerárquicos y de decisión. |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Contiene la descripción, definición de funciones y actividades, asignación de responsabilidades, relaciones de trabajo internas y externas a la empresa, y procedimientos operativos de cada puesto. |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Administración. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Cuentan con el control de trabajos y proyectos, preparación, desarrollo y resultados. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Cuentan con el control de desempeño del personal, programas de capacitación, incentivos y desarrollo. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Cuenta con locales y equipo de oficina y servicios. |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Cuentan con sistemas de comunicación interna y externa. |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Soporte técnico. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se tiene un responsable y un suplente en cada una de las funciones básicas para la operación del sistema. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se cuenta con las Normas y especificaciones técnicas aplicadas. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se cuenta con el Control de equipo de medición y prueba. |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Se cuenta con Equipo para maniobras. |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Se cuenta con el departamento de Compras y almacenes. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sistema de distribución de gas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La UV realiza la revisión de información documental y la verificación en campo de los aspectos técnicos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| A) | Se verifico el Diseño |  |  |  |  |  |  |  |
| B) | Se verificaron los Materiales y equipos |  |  |  |  |  |  |  |
| C) | Se verifico la Construcción y pruebas |  |  |  |  |  |  |  |
| D) | Se verifico la Operación y mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| E) | Se verifico la Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Revisión de información documental. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El objetivo es que la UV identifique el sistema de distribución por auditar, verifique que la documentación está completa y que las especificaciones de diseño y construcción, de materiales y equipo, así como los procedimientos de construcción, operación, mantenimiento y seguridad cumplen con los requisitos de la NOM y en lo no previsto por ésta, con las prácticas internacionalmente reconocidas. Para llevarla al cabo la UV debe recabar, entre otros, los documentos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se verifico el Título de permiso y sus anexos |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se verificaron las normas mexicanas y normas oficiales mexicanas indicadas en la NOM |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se verificaron las prácticas internacionalmente reconocidas aplicadas por el distribuidor para cubrir los aspectos no previstos por las normas mexicanas y las normas oficiales mexicanas aplicables, en conformidad con el anexo de autorregulación de Título de permiso. |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | Diseño |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Se reviso la información siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se verificaron las normas, códigos, estándares y procedimientos aplicados en el diseño del sistema de distribución |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se verifico la memoria de cálculo de flujos y presiones para el diseño de la red de distribución, inclusive la comprobación de que cumple con los flujos y presiones requeridos en cualquier punto de la red cuando opera bajo las condiciones de demanda máxima |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se verifico el procedimiento para la actualización del cálculo de flujos y presiones de acuerdo con los cambios en consumo y demanda de gas que se presenten en cada uno de los sectores que conforman el sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Se verifico la memoria de cálculo para verificar que las dimensiones y resistencia mecánica de los materiales, componentes y equipos del sistema cumplen con los requisitos de la NOM |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Se verifico la memoria de cálculo que permita verificar que el trayecto e instalación de la tubería así como las obras especiales para protección de la tubería, por ejemplo, cruzamientos con carreteras y vías de ferrocarril, ríos, canales y vías de navegación y contra riesgos del suelo y fenómenos naturales como inundaciones, marejadas, desplazamientos del suelo y terremotos, entre otros |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Se verificaron los puntos de recepción de gas del sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Se verifico la localización de válvulas de seccionamiento |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Se verifico la instrumentación, válvulas y dispositivos de seguridad de las estaciones de medición y regulación y de las estaciones de regulación |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | Se verifico la ubicación de registros |  |  |  |  |  |  |  |
| j) | Ubicación de los componentes del sistema de protección catódica tales como: ánodos, rectificadores de corriente, postes para toma de lecturas de potencial entre la tubería y tierra. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | La UV comprueba que las especificaciones de diseño del sistema de distribución cumplen con la NOM, para lo cual verifica que dichas especificaciones cumplen, por lo menos, con los requisitos indicados en la Parte 1.- Normas de referencia de la tabla A. Esta contiene el resumen de los requisitos que deben verificarse para la evaluación de la conformidad con la NOM-003-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se toman en consideración la Parte 2.- Documentos de consulta de la misma tabla A, los documentos indicados de reconocida validez y amplia aplicación en la industria del gas, que la UV puede consultar para tener un conocimiento más amplio del tema. |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Materiales y equipos |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | La UV confirma que el distribuidor cuenta con registros que demuestren que los materiales, componentes y equipos comprados para el sistema de distribución de gas cumplen con la NOM. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A continuación se presenta una lista, enunciativa pero no limitativa, de equipos, componentes y materiales que deben cumplir con este requisito |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se cuenta con certificado de calidad de dispositivos de relevo de presión |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se cuenta con certificado de calidad de Válvulas |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se cuenta con certificado de calidad de Reguladores y medidores de presión |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Se cuenta con certificado de calidad de Medidores de flujo |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Se cuenta con certificado de calidad de Tubos de cobre y sus conectores |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Se cuenta con certificado de calidad de Tubos de acero y sus conectores |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Se cuenta con certificado de calidad de Tubos de polietileno y sus conectores |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Se cuenta con certificado de calidad de Tubos de acero con recubrimiento anticorrosivo aplicado en planta |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | Se cuenta con certificado de calidad de Recubrimientos anticorrosivos para aplicar en campo |  |  |  |  |  |  |  |
| j) | Se cuenta con certificado de calidad de Fuentes de corriente impresa |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 | La UV comprueba que las especificaciones de materiales, componentes y equipos comprados para el sistema de distribución cumplen con la NOM, para lo cual verificará que dichas especificaciones cumplen, por lo menos, con los requisitos indicados en la Parte 1.- Normas de referencia de la tabla B. Esta contiene el resumen de los requisitos que deben verificarse para la evaluación de la conformidad con la NOM-003-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se toman en consideración la Parte 2.- Documentos de consulta de la misma tabla B, están indicados documentos de reconocida validez y amplia aplicación en la industria del gas, que la UV puede consultar para tener un conocimiento más amplio del tema |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Construcción y pruebas |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | La UV verifica que el distribuidor cuenta con procedimientos de construcción adecuados para cumplir con las especificaciones de diseño y lo establecido en el Título de Permiso, para lo cual debe revisar, entre otros, los documentos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se verificaron los planos descriptivos, procedimientos y especificaciones para cada uno de los pasos del proceso de construcción |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se verifico la Metodología, documentación, instrumentos y equipos para realizar pruebas de hermeticidad |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se verificaron los certificados de calibración vigentes de los instrumentos, aparatos y equipos de medición utilizados en las pruebas de hermeticidad |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Se verifico el procedimiento para la actualización de procedimientos y planos de construcción |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Se verificaron los registros de aplicación de los procedimientos de construcción y de pruebas preoperativas realizadas en el sistema de distribución. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | La UV elabora una tabla consignando las especificaciones de la tubería por material, diámetro, longitud y presión de operación. En su caso, la UV verifica que el distribuidor cumple con el programa de sustitución de tuberías establecido en el título de permiso respectivo |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.2 | La UV comprueba que las especificaciones y procedimientos de construcción y pruebas del sistema de distribución cumplen con la NOM, para lo cual verificará que dichas especificaciones y procedimientos cumplen, por lo menos, con los requisitos indicados en la Parte 1.- Normas de referencia de la tabla C. Esta contiene el resumen de los requisitos que deben verificarse para la evaluación de la conformidad con la NOM-003-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se toman en consideración la Parte 2.- documentos de consulta de la misma tabla C, están indicados documentos de reconocida validez y amplia aplicación en la industria del gas, que la UV puede consultar para tener un conocimiento más amplio del tema. |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Operación y mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | La UV verifica que el distribuidor cuenta con procedimientos escritos para que la operación y mantenimiento del sistema de distribución cumplan con la NOM, entre otros, los siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 | En lo que se refiere a la operación los procedimientos comprenden, al menos, los aspectos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se verifico que se cuenta con el plano general del sistema que especifique la ubicación exacta actualizada de las estaciones de medición y regulación y los ductos de transporte que alimentan al sistema, así como de los ramales de distribución y válvulas de seccionamiento |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se verifico que se cuenta con el Registro de operadores calificados para la operación y mantenimiento del sistema de distribución de gas |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se verifico que se cuenta con sistemas de comunicación interna y externa utilizados por el distribuidor para la operación y el mantenimiento del sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Se verifico que se realiza un registro periódico de las condiciones de operación normales tales como: flujo, presión y temperatura del gas, diferenciales de presión en separadores de líquidos o filtros, puntos de ajuste de válvulas reguladoras, niveles y odorización del gas |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Se verifico que se cuenta con un registro que garantiza que los usuarios de la red de distribución reciben el flujo de gas a la presión suficiente para que sus aparatos de consumo funcionen adecuada y eficientemente en el momento de máxima demanda del combustible |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Se verifico que se cuenta con un registro periódico de la calidad del gas. Para gas natural se debe cumplir con la NOM-001-SECRE-1997 |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Se verifico que se cuenta con un registro sobre las condiciones anormales y situaciones de emergencia que se presentaron durante la jornada y las acciones que se tomaron para resolverlas |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Se verifico que se cuenta con registros de paros de emergencia y reducción de la presión de operación en cualquier sección del sistema, necesarias para evitar riesgos al operador o a las instalaciones. Se deben incluir las sesiones de mantenimiento que requieren sacar de servicio algún ramal o parte de la red de distribución de gas |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | Se verifico que se cuenta con programa de actividades no rutinarias y reparaciones que deberán ser atendidas en el turno siguiente y registro del personal participante en cada turno en el que se describan las actividades desarrolladas, la duración de los trabajos y los resultados obtenidos |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.2 | La UV verifica que el distribuidor tiene un programa de mantenimiento documentado en el que se especifican las actividades a efectuarse en el sistema durante el año calendario correspondiente. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | El programa de mantenimiento contempla Inspección periódica e informe sobre situaciones detectadas que puedan afectar la seguridad del sistema, y que es necesario analizarlas para determinar acciones para restablecer las condiciones que cumplan con los requisitos de la NOM, por ejemplo: asentamientos humanos, construcciones o excavaciones que invadan la franja de desarrollo del sistema o que restrinjan los accesos a válvulas de seccionamiento y estaciones de medición y regulación, cambios en la topografía que arriesguen el sistema, daños a instrumentos, equipos, construcciones y señalamientos. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | El programa de mantenimiento contempla Programa de monitoreo, detección y clasificación de fugas, así como registros de las acciones determinadas con base en los resultados de dichas actividades. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | El programa de mantenimiento contempla Programa de inspección, pruebas y análisis de resultados para determinar el programa de mantenimiento, reparación y sustitución de tuberías; válvulas de seccionamiento, bloqueo, reguladoras de presión, dispositivos de seguridad, medidores, e instrumentos |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | El programa de mantenimiento contempla Programa de inspección, mantenimiento, reparación, calibración y reposición de reguladores y medidores |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | El programa de mantenimiento contempla Programa de inspección y mantenimiento de casetas y registros que resguarden válvulas, equipos y estaciones de regulación y de regulación y medición |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | El programa de mantenimiento contempla Programa de inspección y mantenimiento de casetas y registros que resguarden válvulas, equipos y estaciones de regulación y de regulación y medición |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | El programa de mantenimiento contempla el Programa de verificación de la operación del sistema de protección catódica, incluyendo registros de lecturas de potenciales tubo-suelo y gráficas de tendencia |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | El programa de mantenimiento contempla el Programa de mantenimiento, reparación y sustitución de rectificadores de corriente y ánodos de sacrificio con base en los resultados del programa indicado en el párrafo anterior |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | El programa de mantenimiento contempla el Programa de mantenimiento y reparación de recubrimientos anticorrosivos determinado con base a los resultados de la inspección y pruebas periódicas de los mismos |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | En caso de que el sistema contenga estaciones de compresión, El programa de mantenimiento contempla el registro de resultados de la inspección y pruebas realizados a los dispositivos de paro a control remoto, y en el programa de mantenimiento y reparación determinado con base en dichos resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.3 | La UV verifica que el distribuidor dispone de los procedimientos escritos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | El distribuidor cuenta con el procedimiento de Vigilancia de la franja de desarrollo del sistema para actualizar el análisis de riesgos y las clases de localización. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Para la atención de quejas, reportes y emergencias, se cuenta con la siguiente información |  |  |  |  |  |  |  |
| i | Cuenta con Oficinas y/o números telefónicos específicos |  |  |  |  |  |  |  |
| ii | Cuenta con registros de llamadas de emergencia recibidas que especifique el tiempo de respuesta dado a cada una de las llamadas. |  |  |  |  |  |  |  |
| iii | Cuenta con registros históricos de este servicio. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.4 | La UV debe comprueba que las especificaciones y procedimientos de operación y mantenimiento del sistema de distribución cumplen con la NOM, para lo cual verificará que dichas especificaciones y procedimientos cumplen, por lo menos, con los requisitos indicados en la Parte 1.- Normas de referencia de la tabla D. Esta contiene el resumen de los requisitos que deben verificarse para la evaluación de la conformidad con la NOM-003-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se toman en consideración la Parte 2.- Documentos de consulta de la misma tabla D, están indicados documentos de reconocida validez y amplia aplicación en la industria del gas, que la UV puede consultar para tener un conocimiento más amplio del tema. |  |  |  |  |  |  |  |
| E. | Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | La UV verifica que el distribuidor cuenta con un plan integral de seguridad y protección civil, y en su caso, los registros de aplicación de dicho plan. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | El plan de seguridad cuenta con Programas y procedimientos escritos para prevención de accidentes en las instalaciones del sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | El plan de seguridad cuenta con Programas y procedimientos para informar y educar en materia de gas a usuarios y público en general |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Programa de difusión del Plan Integral de Seguridad y Protección Civil al personal operativo y autoridades competentes, entre otros: representantes de Protección Civil, bomberos y policía de la ciudad o municipio donde se ubique el sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Se cuenta con Brigadas de seguridad integradas por personal del distribuidor, y en su caso, la existencia de un procedimiento para la coordinación con las autoridades externas |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Se cuenta con procedimiento para atención de emergencias las 24 horas del día, durante los 365 días del año, de manera ininterrumpida |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Se cuenta con el equipo necesario para controlar contingencias |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Programa de capacitación para la prevención y atención de emergencias y las constancias de que los simulacros operacionales y de emergencias se efectuaron de acuerdo a programa. |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Se cuenta con programas de inspección y mantenimiento del equipo contra incendio |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | Se cuenta con programas sobre la capacitación y entrenamiento del personal sobre prevención de daños y combate contra incendios; |  |  |  |  |  |  |  |
| j) | Se cuenta con un historial de fugas e incidentes; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.1 | La UV comprueba que las especificaciones y procedimientos de seguridad del sistema de distribución cumplen con la NOM, para lo cual verificará que dichas especificaciones y procedimientos cumplen, por lo menos, con los requisitos indicados en la Parte 1.- Normas de referencia de la tabla F. Esta contiene el resumen de los requisitos que deben verificarse para la evaluación de la conformidad con la NOM-003-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se toman en consideración la Parte 2.- Documentos de consulta de la misma tabla F, están indicados documentos de reconocida validez y amplia aplicación en la industria del gas, que la UV puede consultar para tener un conocimiento más amplio del tema. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Verificación en campo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante la verificación en campo la UV compruebe que las especificaciones y criterios establecidos en los documentos examinados de conformidad con el inciso 5.1 Revisión de la información documental se aplican en la construcción, arranque, operación y mantenimiento del sistema de distribución de gas, para lo cual, una vez que termine la revisión documental, la UV debe inspeccionar las instalaciones del sistema. La UV debe establecer un plan específico para realizar la inspección del sistema, el cual debe considerar, pero no limitarse a, la verificación de los puntos siguientes |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Durante el proceso de construcción del sistema, se verifico que el personal responsable de efectuar la construcción del sistema de distribución de gas tiene la calificación y capacitación requerida sobre los procedimientos de construcción para que dichos procedimientos sean aplicados correctamente. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se verifico que los soldadores están calificados conforme con el procedimiento empleado y que cuentan con la certificación correspondiente. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se verifico que las obras efectuadas corresponden con el programa de construcción y cumplen con las especificaciones de diseño del sistema. |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Se verifico que los materiales y accesorios empleados en las tuberías de líneas principales y ramales del sistema de distribución de gas, estaciones de regulación y medición y estaciones de entrega de gas al sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Se verifico el cumplimiento del programa detallado de construcción y pruebas, correspondiente a cada una de las etapas del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Se verifico que los procedimientos de construcción son aplicados correctamente, entre otros: la profundidad de zanjas, instalación de tubería de acero, instalación de tubería de polietileno, tomas de servicio, señalización, inspección de soldaduras, compactación, cama de arena, tipo de relleno utilizado, cinta de polietileno de advertencia, cable guía. |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Se verifico que la ubicación de las válvulas críticas del sistema, tales como: reguladoras, seccionamiento, de seguridad, es la que se encuentra en los planos respectivos |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Se verifico que las especificaciones de las válvulas críticas del sistema tales como: reguladoras, seccionamiento, de seguridad, cumplen con lo establecido en los certificados de calidad |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | Se verifico que la implantación del sistema de protección catódica es correcta, entre otros se deben verificar los ánodos de sacrificio o corriente impresa, postes de medición de potencial y de los aisladores en válvulas de seccionamiento y acometidas. |  |  |  |  |  |  |  |
| j) | Se verifico que las pruebas se realizan de acuerdo con las condiciones especificadas en el procedimiento respectivo. Los resultados obtenidos serán documentados y firmados por el representante de la UV, el contratista y el inspector de campo del distribuidor |  |  |  |  |  |  |  |
| k) | Se verifico que los equipos utilizados para la medición del gas corresponden con las especificaciones de los manuales del fabricante |  |  |  |  |  |  |  |
| l) | Se verifico la bitácora de supervisión, operación y mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| m) | Se comprobar que el sistema de dosificación del odorizante, se encuentre funcionando con la frecuencia comprometida y que cumple con la NOM. |  |  |  |  |  |  |  |
| n) | Se verificaron los diferentes sectores del sistema que las presiones y flujos de gas corresponden con los compromisos de suministro convenidos con los usuarios. Comprobarlo con la visita a usuarios del lugar |  |  |  |  |  |  |  |
| o) | Se verifico que se cuenta con señalamientos y letreros del derecho de vía de los ductos del sistema de distribución de gas |  |  |  |  |  |  |  |
| p) | Se verifico que las estaciones de medición y regulación y estaciones de entrega de gas al sistema se encuentran debidamente protegidos del exterior, con letreros y señalamientos de advertencia, el equipo de seguridad requerido y la ubicación apropiada de extintores y el control de acceso a dichas instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| q) | se verifico la difusión y correcta implantación del Plan Integral de Seguridad y Protección Civil |  |  |  |  |  |  |  |
| r) | Se verifico que las pruebas se realizaron de acuerdo con las condiciones especificadas en el procedimiento respectivo. Los resultados obtenidos serán documentados y firmados por el representante de la UV, el contratista y el inspector de campo del distribuidor |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odorización del gas natural |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se realizo la revisión de información documental y la verificación en campo de los aspectos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| A) | Se verifico documentalmente las características y concentración del odorizante |  |  |  |  |  |  |  |
| B) | Se verifico documentalmente lo relativo a equipo y control de odorización |  |  |  |  |  |  |  |
| C) | Se verifico documentalmente lo relativo a la seguridad |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Revisión de información documental |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La UV debe verificar que el sistema de odorización cuenta con documentación completa que asegure que su diseño, construcción, operación y mantenimiento cumplen con los requisitos de la NOM. Asimismo, la UV debe verificar que las características del odorizante y su dosificación en el flujo de gas son adecuadas para cumplir con los requisitos de la NOM. Para llevarla a cabo la UV debe revisar, al menos, los documentos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se verifico documentalmente el registro de la calidad de los odorizantes inyectados al sistema que demuestren que dichos odorizantes cumplen con los requisitos especificados en el inciso 3 del Apéndice I de esta NOM |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se verifico documentalmente Planos descriptivos y diagrama de flujo del sistema de distribución de gas donde se indiquen la ubicación de los puntos de inyección de odorizante y la dosificación de odorizante en cada uno de ellos |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se verifico documentalmente los Registros que demuestren que los equipos de odorización utilizados en el sistema de distribución cumplen con los requisitos estipulados en el inciso 5 del Apéndice I de esta NOM |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Se verifico documentalmente los Procedimientos de operación de los equipos de odorización del sistema de distribución |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Se verifico documentalmente los registros del control de proceso de odorización por consumo de odorizante o por análisis del contenido de odorizante en el gas natural |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Se verificaron documentalmente los procedimientos de monitoreo del gas odorizado en el sistema de acuerdo con el inciso 6 del Apéndice I de esta NOM y registro de los resultados que demuestren que el gas odorizado cumple con los requisitos estipulados en el inciso 4 del Apéndice I de esta NOM, en todos los puntos del sistema de distribución |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Se verificaron documentalmente los procedimientos que indiquen las causas posibles de deficiencias de odorización del gas y acciones que se deben aplicar para corregirlas. Registro de los resultados obtenidos de su aplicación |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | Características y concentración del odorizante |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Se comprueba que las características y concentración del odorizante en el sistema de distribución cumplen con la NOM, para lo cual debe verificar que dichas características y concentración cumplen, por lo menos, con las especificaciones indicadas en la Parte 1.- Normas de referencia de la Tabla A. Esta contiene el resumen de los requisitos que deben verificarse para la evaluación de la conformidad con la NOM-003-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se toman en consideración la Parte 2.- Documentos de consulta de la misma tabla A están indicados documentos de reconocida validez y amplia aplicación en la industria del gas natural, que la UV puede consultar para tener un conocimiento más amplio del tema. |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Equipo y control de odorización |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Se verifico que el equipo de odorización cumple con los requisitos del inciso 5 del Apéndice I de esta NOM. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifico que las especificaciones del equipo entregadas por el fabricante y los registros de cumplimiento con las normas aplicables. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se registro el máximo y mínimo de Flujo de gas a olorizar. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se registro el máximo y mínimo de Rango de flujo del equipo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se registro el máximo y mínimo de Precisión del equipo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se especifica la clase del equipo de odorización de acuerdo con la clasificación siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Sistemas de vaporización: |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | La odorización se realiza por efecto mecha |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | La odorización se realiza por saturación de caudal parcial |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Sistemas de inyección líquida |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | La odorización se realiza por por goteo |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | La odorización se realiza por medio de una bomba dosificadora |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Se verifico que en el manual de procedimientos del sistema de distribución de gas, están considerados los instructivos de seguridad relacionados con el sistema de odorización de acuerdo con los requisitos del inciso 7 del Apéndice I de esta NOM |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.1 | Se verifico mediante los certificados o registros, en su caso, que las herramientas para trabajar en los equipos de odorización, son a prueba de chispa, para verificar el cumplimiento del inciso 7.1 a) del Apéndice I de la NOM |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.2 | Se corrobora que los equipos de odorización y los componentes utilizados en los sistemas de odorización cumplan con los requisitos del inciso 7.1 b) del Apéndice I de la NOM |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.3 | Se comprobo en los certificados o registros, en su caso, que los equipos de seguridad personal cumplen con los requisitos establecidos en el inciso 7.4 del Apéndice I de la NOM |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Verificación en campo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se comprobó que las especificaciones y criterios establecidos en los documentos examinados de conformidad con el inciso 6.1 Revisión de la información documental de este PEC, se aplican en el diseño, construcción, operación y mantenimiento del sistema de odorización, para lo cual, una vez que termine la revisión documental, la UV debe identificar el estado que guardan las instalaciones del sistema con el fin de efectuar las inspecciones que se indican a continuación |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Se verifico que el sistema cumple con los requisitos del inciso 4 del Apéndice I de esta NOM, especialmente en los puntos más alejados de los puntos de inyección de odorizante |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se realizo la revisión de información documental y la verificación en campo del sistema de control de la corrosión externa de los aspectos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| A) | Se verifico documentalmente el Diseño |  |  |  |  |  |  |  |
| B) | Se verifico documentalmente lo relativo a Materiales y equipos |  |  |  |  |  |  |  |
| C) | Se verifico documentalmente lo relativo a la Construcción y pruebas |  |  |  |  |  |  |  |
| D) | Se verifico documentalmente lo relativo a la Operación y mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| E) | Se verifico documentalmente lo relativo a la seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Revisión de información documental |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifico que el sistema de control de la corrosión externa cuenta con documentación completa que asegure que su diseño y construcción, materiales y equipo, así como su operación, mantenimiento y seguridad cumplen con los requisitos de la NOM. Para tales efectos, la UV debe recabar y revisar la información siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se verifico documentalmente el Título de permiso y sus anexos |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se verifico documentalmente la información del sistema según se especifica en los incisos 3.12.1 y 3.12.2 del Apéndice II de esta NOM |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se verificaron documentalmente los registros para el control de la corrosión de acuerdo con los incisos 3.13 y 3.13.1 a 3.13.4 del Apéndice II de esta NOM |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | Diseño |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Para las tuberías nuevas se verifico que el dictamen a que se refieren los incisos 3.2.1 y 3.2.2 del Apéndice II de esta NOM esté avalado por un técnico especialista reconocido, y que dicho dictamen esté basado sobre estudios detallados del medio que rodea a la tubería, realizados por un técnico especializado, en los cuales, se debe considerar al menos los aspectos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinación de la naturaleza del suelo. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | se verifico que el estudio comprenda la determinación de la resistividad del suelo conforme con el inciso 3.8.2 del Apéndice II de esta NOM. El PH y la composición del suelo son, asimismo, propiedades importantes para definir su naturaleza |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Riesgos específicos de la zona.- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifico que el estudio considere los cambios posibles de las condiciones del suelo a consecuencia de la irrigación, derrames de sustancias corrosivas, contaminación y cambios del contenido de humedad en el suelo derivados de las diferentes estaciones en el año y condiciones meteorológicas tales como lluvias intensas y tormentas eléctricas |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Experiencia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifico si el estudio estima la corrosividad probable haciendo referencia a la experiencia real de corrosión en estructuras metálicas similares, así como a la historia de tuberías similares en la que son de gran utilidad los histogramas tiempo-frecuencia acumulada de ocurrencia de fugas por corrosión. |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Agentes externos.-. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifico que el estudio considera la proximidad de agentes externos con el fin de disponer de las protecciones adecuadas para minimizar sus efectos posibles sobre el sistema de tuberías, entre ellas, sin ser limitativo, están las corrientes parásitas derivadas de vías férreas electrificadas, líneas de transmisión y subestaciones eléctricas, protecciones catódicas ajenas, aterrizamientos de motores, controles y sistemas eléctricos, etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Diseño del sistema.- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En caso de que sea necesario instalar un sistema de control de la corrosión externa, se verifico que su diseño esté avalado por un técnico especialista. La verificación del sistema comprende los recubrimientos y la protección catódica de la tubería, los cuales deben ser inspeccionados y probados como se indica a continuación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.2 | Protección catódica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se identifican los diferentes tipos de protección catódica en el sistema y verificar que su diseño cumpla con lo establecido por el inciso 3.3 del Apéndice II de esta NOM. Para llevar a cabo la verificación la UV debe separar los tramos de tubería por tipo de protección, los cuales se deben registrar en el formato establecido en la NOM. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.3 | Se verifico que la continuidad eléctrica esté asegurada en las uniones no soldadas de la tubería |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.4 | Se verifico la ubicación y especificaciones de los aislamientos eléctricos que separan los tramos |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.5 | Se verifico la ubicación y especificaciones de los puenteos eléctricos con otras tuberías y estructuras de acero |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.6 | Protección por ánodos galvánicos o de sacrificio. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifico el procedimiento aplicado para diseñar el sistema de protección catódica y que los ánodos galvánicos cumplen con los requisitos del inciso 3.3.1 del Apéndice II de esta NOM. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se registraron sus especificaciones en el formato establecido el la NOM. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.7 | Protección por corriente impresa.- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifico que las fuentes de corriente impresa cumplen con los requisitos del inciso 3.3.2 del Apéndice II de esta NOM y sus especificaciones |  |  |  |  |  |  |  |
|  | se registran en el formato establecido en la NOM |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.8 | Estaciones de prueba de control de la corrosión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifico que el sistema cumple con los requisitos del inciso 3.9.1 del Apéndice II de esta NOM |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.9 | Se comprobó que las especificaciones de diseño del sistema de control de la corrosión externa cumplen con la NOM, para lo cual debe verificar que dichas especificaciones cumplen, por lo menos, con los requisitos indicados en la Parte 1.- Normas de referencia de la tabla A. Esta contiene el resumen de los requisitos que deben verificarse para la evaluación de la conformidad con la NOM-003-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se tomo en consideración la Parte 2.- Documentos de consulta de la misma tabla A están indicados documentos de reconocida validez y amplia aplicación en la industria del gas natural, que la UV puede consultar para tener un conocimiento más amplio del tema |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Materiales, componentes y equipos |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Se verifico que los materiales, componentes y equipos utilizados en el sistema de control de la corrosión externa, cuentan con certificados o registros, en su caso, de cumplimiento con las normas aplicables. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.1 | Tubos con recubrimiento aplicado en planta.- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifico que los tubos con recubrimiento aplicado en planta cuentan con certificados o registros, en su caso, de cumplimiento con las normas aplicables. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se recabo y registro al menos la información requerida en el formato establecido en la NOM. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.2 | Recubrimientos para aplicar en campo.- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La UV debe verificar que los recubrimientos para aplicar en campo cuentan con certificados o registros, en su caso, de cumplimiento con las normas aplicables. Asimismo, la UV debe verificar que dichos recubrimientos sean compatibles con los demás recubrimientos utilizados, que exista un método especificado por el proveedor para su aplicación, y que las características de calidad del recubrimiento una vez aplicado, estén garantizadas por la norma aplicable. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifico que los recubrimientos fueron aplicados en campo como líquidos o semilíquidos, o como cintas, manguitos cerrados o abiertos. Asimismo, se deben identificar los que son para capa primaria, para capas intermedias y para capas de acabado |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se verifico que esta especificado el procedimiento para la preparación de las superficies desnudas e intermedias para la aplicación de recubrimientos para capa primaria. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se especifica la marca comercial registrada y las normas aplicadas para los certificados o registros, en su caso, de los recubrimientos utilizados para aplicar en campo, en el formato establecido en la NOM: |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se registran las especificaciones garantizadas por el certificado o registro, en su caso, de los recubrimientos utilizados para aplicar en campo de acuerdo con el formato establecido en la NOM. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.3 | Se comprueba que las especificaciones de los materiales, componentes y equipos utilizados en el sistema de control de la corrosión externa cumplen con la NOM, para lo cual debe verificar que dichas especificaciones cumplen, por lo menos, con los requisitos indicados en la Parte 1.- Normas de referencia de la tabla B. Esta contiene el resumen de los requisitos que deben verificarse para la evaluación de la conformidad con la NOM-003-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se toma en consideración la Parte 2.- Documentos de consulta de la misma tabla B están indicados documentos de reconocida validez y amplia aplicación en la industria del gas natural, que la UV puede consultar para tener un conocimiento más amplio del tema |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Se comprueba que los procedimientos de construcción y pruebas del sistema de control de la corrosión externa cumplen con la NOM, para lo cual debe verificar que dichos procedimientos cumplen, por lo menos, con los requisitos indicados en la Parte 1.- Normas de referencia de la tabla C. Esta contiene el resumen de los requisitos que deben verificarse para la evaluación de la conformidad con la NOM-003-SECRE-2002. En la |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se toma en consideración la Parte 2.- Documentos de consulta de la misma tabla C están indicados documentos de reconocida validez y amplia aplicación en la industria del gas natural, que la UV puede consultar para tener un conocimiento más amplio del tema |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Operación y mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Se cuenta con procedimientos y registros para la realización de las siguientes actividades requeridas para el buen funcionamiento del sistema de protección catódica |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se cuenta con el procedimiento de Inspección, manejo, almacenamiento e instalación de ánodos galvánicos |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se cuenta con el procedimiento de Inspección y manejo de las fuentes de corriente impresa |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se cuenta con el registro de Inspección, manejo, almacenamiento e instalación de ánodos inertes |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Se cuenta con el procedimiento de Mantenimiento preventivo de las camas de ánodos galvánicos y de ánodos inertes |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Pruebas de rutina para verificar el comportamiento e integrar el expediente de funcionalidad del sistema, conforme con el inciso 3.9 del Apéndice II de esta NOM |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Se cuenta con el procedimiento de Mediciones de resistividad del suelo, potencial tubo / suelo y corrientes eléctricas conforme con los incisos 3.8 y 3.8.1 a 3.8.3 del Apéndice II de esta NOM |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Se cuenta con el procedimiento de Verificación del funcionamiento de los electrodos de referencia conforme con el inciso 3.8.1 del Apéndice II de esta NOM |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4.1 | Se comprueba que los procedimientos de operación y mantenimiento del sistema de control de la corrosión externa cumplen con la NOM, para lo cual debe verificar que dichos procedimientos cumplen, por lo menos, con los requisitos indicados en la Parte 1.- Normas de referencia de la tabla D. Esta contiene el resumen de los requisitos que deben verificarse para la evaluación de la conformidad con la NOM-003-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se toma en consideración la Parte 2.- Documentos de consulta de la misma tabla D están indicados documentos de reconocida validez y amplia aplicación en la industria del gas natural, que la UV puede consultar para tener un conocimiento más amplio del tema. |  |  |  |  |  |  |  |
| E. | Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5. | La UV debe comprobar que los procedimientos de seguridad del sistema de control de la corrosión externa cumplen con la NOM, para lo cual debe verificar que dichos procedimientos cumplen, por lo menos, con los requisitos indicados en la Parte 1.- Normas de referencia de la tabla E. Esta contiene el resumen de los requisitos que deben verificarse para la evaluación de la conformidad con la NOM-003-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se toma en consideración la Parte 2.- Documentos de consulta de la misma tabla E están indicados documentos de reconocida validez y amplia aplicación en la industria del gas natural, que la UV puede consultar para tener un conocimiento más amplio del tema |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Verificación en campo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifico en campo que las especificaciones y criterios establecidos en los documentos examinados en conformidad con el inciso 7.1 Revisión de información documental se aplican en la construcción, arranque, operación y mantenimiento del sistema, para lo cual, una vez que termine la revisión documental. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | la UV debe identificar el estado que guardan las instalaciones del sistema con el fin de efectuar las inspecciones y pruebas que se listan a continuación |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Se verifico que en el proceso de construcción del sistema se cumplen las condiciones siguientes |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Los procedimientos del manual de instalación del sistema, son aplicados por el personal encargado de realizar la instalación del sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | El avance de obra debe ser congruente con el programa de construcción se informar en el dictamen el grado de avance en cada visita que realiza a las instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se verifico en los tramos de tubería principales del sistema, que las dimensiones, el aislamiento y la continuidad eléctrica cumplen con las especificaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Se comprobó que los tubos recubiertos y recubrimientos aplicados en campo corresponden con las especificaciones del certificado de producto |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Se verifico los procesos diferentes de aplicación de recubrimientos en campo y sus propiedades cuando ya están aplicados |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Se verifico que los recubrimientos hayan sido inspeccionados visualmente y revisados con un detector de fallas de aislamiento con alta tensión antes de bajar la tubería en las zanjas |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Se verifico la ubicación y el cumplimiento de especificaciones de las camas anódicas; asimismo, que los ánodos galvánicos y los ánodos inertes estén cubiertos totalmente por el material de relleno y que la conexión eléctrica con la tubería esté en buenas condiciones |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Se verifico que los resultados de las pruebas preoperativas con el fin de confirmar que se cumplen las condiciones del diseño, y que se realizan los ajustes operacionales del sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | Se verificaron los perfiles de potenciales de polarización obtenidos conforme con el inciso 3.6 del Apéndice II de esta NOM, sobre la base de los valores medidos de potenciales tubo / suelo, se registra en el formato establecido en la NOM. |  |  |  |  |  |  |  |
| j) | Se verifico que el control de instrumentos y equipos de medición asegure que siempre se tengan disponibles instrumentos y equipos en condiciones adecuadas para su uso. |  |  |  |  |  |  |  |
| k) | Se verifico que todos los instrumentos y equipos de medición tengan certificado de calibración vigente |  |  |  |  |  |  |  |
| l) | Se verifico que los electrodos de referencia utilizados en las mediciones de diferencias de potencial eléctrico tienen certificado vigente de cumplimiento con las normas aplicables y que su funcionamiento es revisado periódicamente, conforme con el inciso 3.8.1 del Apéndice II de esta NOM |  |  |  |  |  |  |  |
| m) | Se verificaron las mediciones de las fuentes de corriente impresa conforme con el inciso 3.8.3 del Apéndice II de esta NOM, y que éstas cumplen con las especificaciones del certificado o registro del equipo bajo las condiciones siguientes |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | En vacío y a carga plena |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Sobrecarga y corto circuito en fuentes con regulación automática. |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Calentamiento a carga plena |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Aislamiento eléctrico antes y después de la prueba de rigidez dieléctrica |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Rigidez dieléctrica |  |  |  |  |  |  |  |
| n) | Se verifico que los manuales de procedimientos de operación y mantenimiento, seguridad y aseguramiento de calidad del sistema se encuentren en el lugar de trabajo y que son conocidos y aplicados correctamente por el personal encargado de realizar en campo las actividades descritas en dichos procedimientos |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Monitoreo, detección y clasificación de fugas de gas natural y gas LP en ductos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se realiza la revisión de información documental y la verificación en campo del programa de monitoreo, detección y clasificación de fugas de gas natural y gas LP en ductos. |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Se verificaron los Procedimientos y métodos de monitoreo y detección de fugas |  |  |  |  |  |  |  |
| B) | Se verificaron la Clasificación y control de fugas |  |  |  |  |  |  |  |
| C) | Se verifico el programa de monitoreo de fugas y registros de resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Revisión de información documental |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifico que el distribuidor cuente con la documentación completa para el monitoreo, detección, clasificación y control de fugas del sistema de distribución en su totalidad. |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Procedimientos y métodos |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Se verifico que los procedimientos y métodos documentados por el distribuidor para realizar el monitoreo y detección de fugas sean completos y adecuados para las características del sistema de distribución. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se contempla el procedimiento de control de instrumentos indicadores de gas combustible y de instrumentos de medición debe prevenir que accidentalmente sean utilizados instrumentos en malas condiciones y asegurar que siempre se tengan instrumentos buenos disponibles para su uso |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se contempla el procedimiento para la capacitación y calificación del personal para realizar el monitoreo, detección, clasificación y control de fugas y la documentación que demuestre la aptitud del personal calificado |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se contempla el procedimiento para la autoevaluación de la aplicación del programa de monitoreo, detección, clasificación y control de fugas, así como el registro de los resultados de la aplicación de dicha autoevaluación |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Se contempla el procedimiento para obtener la tendencia de los resultados de la autoevaluación. Esta tendencia debe mostrar una mejora continua en las condiciones de seguridad del sistema de distribución de gas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1 | Se comprueba que los procedimientos y métodos de monitoreo y detección de fugas del sistema de gas cumplen con la NOM, para lo cual debe verificar que dichos procedimientos y métodos cumplen, por lo menos, con los requisitos indicados en la Parte 1.- Normas de referencia de la tabla A. Esta contiene el resumen de los requisitos que deben verificarse para la evaluación de la conformidad con la NOM-003-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se toma en consideración la Parte 2.- Documentos de consulta de la misma tabla A están indicados documentos de reconocida validez y amplia aplicación en la industria del gas natural, que la UV puede consultar para tener un conocimiento más amplio del tema |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Clasificación y control de fugas |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Se comprueba que los procedimientos para la clasificación y control de fugas del sistema de gas cumplen con la NOM, para lo cual debe verificar que dichos procedimientos cumplen, por lo menos, con los requisitos indicados en la Parte 1.- Normas de referencia de la tabla B. Esta contiene el resumen de los requisitos que deben verificarse para la evaluación de la conformidad con la NOM-003-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se toa en consideración la Parte 2.- Documentos de consulta de la misma tabla B están indicados documentos de reconocida validez y amplia aplicación en la industria del gas natural, que la UV puede consultar para tener un conocimiento más amplio del tema |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Programas de monitoreo de fugas y registros de resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 | Se verifico que el distribuidor cuenta con programas para realizar monitoreos de fugas con equipos detectores de gas combustible de la atmósfera en los registros y pozos de visita de estructuras subterráneas tales como sistemas de gas, electricidad, telefónico, fibra óptica, semáforos, drenaje y agua, en ranuras y fracturas del piso de calles y banquetas, y en general en todos los lugares que propicien la detección de fugas de gas. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Las Clases 3 y 4 se inspeccion al menos una vez al año calendario. El intervalo entre dos inspecciones sucesivas no excede quince meses |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | La Clase 1 y 2 el intervalo entre dos inspecciones sucesivas no excede cinco años. Si las tuberías de acero no tienen protección catódica o no se hace monitoreo del sistema de protección catódica, el intervalo entre dos inspecciones sucesivas no debe ser mayor de tres años. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.1 | Se comprueba que los programas de monitoreo de fugas y registros de resultados para el sistema de gas cumplen con la NOM, para lo cual debe verificar que dichos procedimientos cumplen, por lo menos, con los requisitos indicados en la Parte 1.- Normas de referencia de la tabla C. Esta contiene el resumen de los requisitos que deben verificarse para la evaluación de la conformidad con la NOM-003-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se toma en consideración la Parte 2.- Documentos de consulta de la misma tabla C están indicados documentos de reconocida validez y amplia aplicación en la industria del gas natural, que la UV puede consultar para tener un conocimiento más amplio del tema |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Verificación en campo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifica en campo que los procedimientos, métodos, programas y registros establecidos en los documentos examinados en conformidad con el inciso 8.1 Revisión de información documental se aplican en el sistema de distribución, para lo cual, una vez que termine la revisión documental, se confirmar que dichos documentos se encuentran en el lugar de trabajo de las personas encargadas de aplicarlos, y que dichas personas tienen los conocimientos adecuados para aplicarlos. |  |  |  |  |  |  |  |