| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 5 | ¿El odorizante cumple como mínimo con los siguientes requisitos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.b | ¿Es compatible con los materiales de fabricación del equipo utilizado para la odorización del gas natural? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.c | ¿Es estable física y químicamente para asegurar su presencia como vapor dentro de la corriente de gas natural? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.d | ¿No es tóxico ni nocivo para las personas y equipos en la concentración requerida en el capitulo 6 de la NOM-006-SECRE-1999? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.e | ¿Es de fácil combustión dentro del rango recomendado por el fabricante? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.f | ¿Cuenta con un grado de penetrabilidad que permita detectar las fugas de gas natural de una tubería enterrada por medio de la mancha que deja en el suelo y así prevenir a la población en el área circundante del peligro? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.g | ¿Tiene una solubilidad en agua menor a 2.5% (dos punto cinco por ciento) en masa? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.h | ¿Cuenta con un olor que proporcione al gas natural el aroma característico? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.i | ¿Es manejable para facilitar su adición al gas natural? |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.j | ¿Los productos de la combustión del odorizante no son corrosivos a los materiales expuestos ni son nocivos para la salud de la población? |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Tipo y cantidad de odorizante a utilizar |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ¿El gas natural esta odorizado a una concentración tal que permite ser detectado por el olfato cuando las concentraciones alcancen una quinta parte del límite inferior de explosividad, o cuando la proporción del gas natural en aire seco sea de 1% (uno por ciento)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ¿La concentración indicada esta referida a las condiciones base del gas natural (98.067 Kpa y 293 °k)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sistemas de odorización |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ¿El equipo de odorización seleccionado dosifica el odorizante dentro de los rangos de concentración recomendados por el fabricante? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |

| 7.2 | ¿Los equipos de odorización cumplen con lo siguiente? |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.a) | ¿La cantidad de odorizante dosificado es proporcional a volumen del gas, independientemente de las condiciones de presión y temperatura, tanto del ambiente como del gas natural? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.b) | ¿Los materiales son resistentes a la corrosión química y atmosférica) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.c) | ¿El equipo tiene la capacidad para manejar un amplio rango de fluidos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | ¿La selección del equipo se hace de acuerdo con el volumen de gas natural a odorizar? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | ¿Se utiliza un contenedor de doble pared con la finalidad de prevenir derrames? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Control del proceso de odorización |  |  |  |  |  |  |  |

| 8.1 | ¿El olor del gas natural se monitorea en puntos determinados de la red de distribución para verificar que la concentración del odorizante sea estable y se perciba cuando la proporción del gas natural en aire sea del 1% (uno por ciento) o una quinta parte del límite inferior de explosividad? |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | ¿El control del proceso de odorización se efectúa en forma indirecta por el consumo de odorizante, o de forma directa mediante el análisis del contenido de odorizante en el gas natural |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | ¿Si el gas natural a odorizar tiene contenidos variables de odorizante se recurre al control directo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | ¿En ambos métodos de control se toman muestras del gas natural, en puntos diferentes de la red de distribución? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Medidas generales de seguridad para el manejo de los odorizantes |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Medidas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |

| 9.1.a) | ¿Para prevenir la combustión accidental de los vapores del odorizante, se utiliza herramienta a prueba de chispa cuando se trabaja en equipos de odorización y los trabajadores en el área no utilizan botas de seguridad con casquillo metálico expuesto? |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.b) | ¿El equipo de odorización y sus tuberías son fabricados con materiales resistentes a los componentes de los odorizantes para evitar la corrosión, ejemplo: Tuberías de acero al carbón sin costura para las líneas de transporte del odorizante? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.b) | ¿Se utilizan accesorios soldados y conexiones bridadas para tuberías de diámetros mayores a 25.4 mm.? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Derrames |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | ¿Cuándo se detecta un derrame de odorizante, éste se neutraliza mediante la aplicación de una sustancia química, por ejemplo, mediante la adición de una solución acuosa de hipoclorito de sodio? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |

| 9.2 | ¿Se utiliza un agente evanescente para enmascarar el olor y la tierra, arena fina o aserrín para absorber dicho odorizante, o el producto que recomiende el fabricante? |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | ¿La eliminación del odorizante se efectúa por oxidación o por absorción, mediante compuestos como lejía, agua oxigenada y permanganato de potasio? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | ¿No se vierten los oxidantes en altas concentraciones sobre el odorizante derramado? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Almacenamiento |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | ¿Los tambores del odorizante están almacenados en lugares cubiertos, secos y bien ventilados? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | ¿No se exponen a los rayos solares? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | ¿Los tambores se enfrían antes de ser abiertos para no provocar una fuga de odorizante en fase vapor? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Seguridad del personal |  |  |  |  |  |  |  |

| 9.4 | ¿El personal que ejecuta operaciones de odorización usa prendas apropiadas que resistan el posible contacto con el odorizante y se lavan después de su utilización? |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4 | El equipo mínimo de seguridad adecuado para el personal que está en contacto con el odorizante es el siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.a) | ¿Utiliza guantes, botas y delantal confeccionados con cloruro de polivinilo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.b) | ¿Utilizan gafas protectoras de hule especial (recomendadas por el fabricante del producto) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.c) | ¿Utilizan mascarilla con filtro de absorción para componentes orgánicos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | ¿Ante cualquier contacto del odorizante con la piel se lava de inmediato el área afectada con agua? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |